## ANEXO II - PIT
ANEXO II - PIT – PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES PARA ENSAIOS DE RECEBIMENTO ET.014.EQTL.Normas e Padrões
CLIENTE
FORNECEDOR
DESCRIÇÃO MATERIAL |  | Transformador de Distribuição à Óleo Isolante, Trifásico ou Monofásico com 3 derivações
POTÊNCIA
TENSÃO
PEDIDO DE COMPRA
TAMANHO DO LOTE
PLANO DE AMOSTRAGEM |  | PA1: Simples, Normal, Nível de Inspeção II, NQA 4% (ver guia PA)
PA2: Simples, Normal, Nível de Inspeção S4, NQA 4% (ver guia PA)
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.014 - TRANSFORMADOR DE DISTRIBUIÇÃO À ÓLEO VEGETAL
ÍTEM | ENSAIOS |  | REQUISITOS NBR-5440 | MÉTODO | TAMANHO AMOSTRA | RESULTADO ESPERADO | TOLERÂNCIA | RESULTADO OBTIDO
1 | Inspeção Visual e Dimensional |  |  | Desenhos aprovados | PA1 | Satisfatório para: Conformidade com os desenhos aprovados, dentro das faixas de tolerância
2 | Espessura da Pintura |  |  | ABNT NBR 10443 | PA1 | Média ≥ 220 µm
3 | Aderência da Pintura. Grau X0-Y0 |  |  | ABNT NBR 11003 | PA1 | Satisfatório para: Sem destacamento ao longo das incisões e na interseção
4 | Tensão suportável a frequência industrial (tensão aplicada). Aplicar durante 1 min a tensão de ensaio de: - 34kV para 15kV; - 50kV para 36,2kV; - 10 kV para BT. |  | Item 4.2 | ABNT NBR 5356-3 | 100% | Satisfatório para: Não ocorrência de descargas disruptivas ou falhas em algum componente do transformador
5 | Tensão induzida de curta duração. Aplicar no secundário 2xVN, ou seja, 440V (220V) ou 760V (380V), com primário aberto, durante T=7200/Fgerador. Para 120Hz 60s e para 180Hz 40s |  |  | ABNT NBR 5356-3 | 100% | Satisfatório para: Não ocorrência de descargas disruptivas ou falhas em algum componente do transformador
6 | Resistência de Isolamento |  |  | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório para: Valores que não caracterizem perdas de isolamento
7 | Perdas em vazio |  | Item 4.6 | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório para Valores da NBR 5440 | Individual + 10%
Média do Lote sem tolerância
8 | Corrente de excitação |  |  |  |  | Satisfatório para Valores da NBR 5440 | Individual + 20%
Média do Lote sem tolerância
9 | Perdas em carga |  | Item 4.6 | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório para Valores da NBR 5440 | Individual + 6%
Média do Lote sem tolerância
10 | Impedância de curto circuito |  |  |  |  | Satisfatório para Valores da NBR 5440 | Individual ± 7,5%
Média do Lote sem tolerância
11 | Relação de Transformação |  | Itens 4.3, 4.7 e 4.8 | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório
12 | Polaridade (Apenas para Trafo Monofásico) |  |  |  |  | Satisfatório para: Subtrativa
13 | Deslocamento angular |  |  |  |  | Satisfatório para: Dy1 30º
14 | Sequência de fases |  |  |  |  | Satisfatório para:
H1-H2-H3
X1-X2-X3
15 | Resistência elétrica dos enrolamentos |  |  | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório
16 | Estanqueidade e resistência a pressão a frio. |  | Item 5.2 | ABNT NBR 5356-1 | PA1 | Satisfatório para: Sem indicação de perda de pressão
Aplicar pressão de 0,7kgf/cm2 durante 1h.
17 | Ensaios do liquido isolante
17.1 | Óleo Vegetal |  |  |  | PA2 | Satisfatório para:
A) | Teor de Água |  |  | ABNT NBR 10710 |  | ≤ 300 mg/kg a
B) | Rigidez Dielétrica (eletrodo de disco) |  |  | ABNT NBR 6869 |  | ≥ 30 kV
C) | Rigidez Dielétrica (eletrodo de calota) |  |  | ABNT NBR IEC 60156 |  | ≥ 45 kV
D) | Fator de Perdas Dielétrica ou Fator de Dissipação a 25°C |  |  | ABNT NBR 12133 |  | ≤ 0,5 %
E) | Fator de Perdas Dielétrica ou Fator de Dissipação a 100°C |  |  | ABNT NBR 12133 |  | ≤ 8 %
F) | Índice de Neutralização |  |  | ABNT NBR 14248 |  | ≤ 0,06 mgKOH/g
G) | Ponto de Combustão |  |  | ABNT NBR 11341 |  | ≥ 300 °C
H) | Teor de bifenilas policloradas (PCB) |  |  | ABNT NBR 13882 |  | Não detectado

## PA
PA 1: Plano de Amostragem Simples, Normal, Nível de Inspeção II, NQA 4%
Ensaios de Recebimento
Tamanho do Lote | Código Amostragem | Tamanho da Amostra | Ac | Re
2 a 8 | A | 2 | 0 | 1
9 a 15 | B | 3 | 0 | 1
16 a 15 | C | 5 | 0 | 1
26 a 50 | D | 8 | 1 | 2
51 a 90 | E | 13 | 1 | 2
91 a 150 | F | 20 | 2 | 3
151 a 280 | G | 32 | 3 | 4
281 a 500 | H | 50 | 5 | 6
501 a 1.200 | J | 80 | 7 | 8
1.201 a 3.200 | K | 125 | 10 | 11
PA2: Plano de Amostragem Simples, Normal, Nível de Inspeção S4, NQA 4%
Tamanho do Lote | Código Amostragem | Tamanho da Amostra | Ac | Re
2 a 8 | A | 2 | 0 | 1
9 a 15 | A | 2 | 0 | 1
16 a 25 | B | 3 | 0 | 1
26 a 50 | C | 5 | 1 | 2
51 a 90 | C | 5 | 1 | 2
91 a 150 | C | 8 | 2 | 3
151 a 280 | E | 13 | 3 | 4
281 a 500 | E | 13 | 5 | 6
501 a 1.200 | F | 20 | 7 | 8
1.201 a 3.200 | G | 32 | 10 | 11