## Folha de Dados
ANEXO I - FOLHA DE DADOS E CARACTERISTICAS GARANTIDAS ET.306.EQTL.Normas e Qualidade - Retificador Carregador de Baterias
CLIENTE
PROPONENTE
N° PROPOSTA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO
QUANTIDADE
NORMAS
1- CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | VALOR DE REFERENCIA |  | PROPOSTO
1 | Tecnologia Unidade Retificadora |  |  | Conversor CA/CC modular chaveado em alta frequência.
2 | Regulação de tensão ao consumidor |  |  | Unidade de Controle de Queda - UCQ
3 | Supervisão e controle |  |  | Microprocessado
4 | Cubículo metálico | Cubículo metálico | Cubículo metálico | Sim | Sim
5 | Grau de proteção | Grau de proteção | Grau de proteção | IP-21 | IP-21 ou IP-54
6 | Local da instalação |  |  | Interno
7 | Tensão nominal de entrada trifásico | Tensão nominal de entrada trifásico | Tensão nominal de entrada trifásico | 380/220 ou 220/110 ±10% | 380/220 ou 220/110 ±10%
8 | Frequência nominal | Frequência nominal | Frequência nominal | 60Hz + ou - 5% | 60Hz + ou - 5%
9 | Fator de potência indutivo | Fator de potência indutivo | Fator de potência indutivo | 0.92 | 0.92
10 | Fator de potência indutivo medido com os valores nominais de tensão e frequência de alimentação e potência nominal de saída | Fator de potência indutivo medido com os valores nominais de tensão e frequência de alimentação e potência nominal de saída | Fator de potência indutivo medido com os valores nominais de tensão e frequência de alimentação e potência nominal de saída | >0,85 | 0.85
11 | Rendimento | Rendimento | Rendimento | >0,94 | >0,94
12 | Alimentação do banco de bateria tensão CC | Alimentação do banco de bateria tensão CC | Alimentação do banco de bateria tensão CC | 132 a 138V | 132 a 138V
13 | Tensão nominal CC | Tensão nominal CC | Tensão nominal CC | 125V | 125V
14 | Tensão de equalização CC | Tensão de equalização CC | Tensão de equalização CC | 144V (138V a 150V) | 144V (138V a 150V)
15 | Tensão de flutuação CC | Tensão de flutuação CC | Tensão de flutuação CC | 132V (129V a 138V) | 132V (129V a 138V)
16 | Alimentação do consumidor tensão CC | Alimentação do consumidor tensão CC | Alimentação do consumidor tensão CC | 124 a 128V | 124 a 128V
17 | Tensão nominal CC | Tensão nominal CC | Tensão nominal CC | 125V | 125V
18 | Tensão máxima de operação CC | Tensão máxima de operação CC | Tensão máxima de operação CC | 144V (Vn+15%) | 144V (Vn+15%)
19 | Tensão mínima de operação CC | Tensão mínima de operação CC | Tensão mínima de operação CC | 105V | 105V
20 | Corrente nominal de saída | Corrente nominal de saída | Corrente nominal de saída | 32 ~ 50A; 64 ~ 75A | 16-25A; 32-50A; 64-75A
21 | Iluminação Interna |  |  | Sim
22 | Resistor de aquecimento |  |  | Sim
23 | Alarmes e grandezas elétricas mostradas via IHM |  |  | Sim
24 | Sensor de temperatura (Ambiente Retificador e Ambiente Bateria) | Sensor de temperatura (Ambiente Retificador e Ambiente Bateria) | Sensor de temperatura (Ambiente Retificador e Ambiente Bateria) | Sim | Sim
25 | Sensor fuga a terra | Sensor fuga a terra | Sensor fuga a terra | Sim | Sim
26 | Temperatura de operação | Temperatura de operação | Temperatura de operação | 40ºC, máxima | 40ºC, máxima
27 | Protocolo de Comunicação | Protocolo de Comunicação | Protocolo de Comunicação | DNP3 ou SNMP | DNP3 ou SNMP
28 | Porta de Comunicação | Porta de Comunicação | Porta de Comunicação | ETHERNET RJ45 | ETHERNET RJ45
29 | Quantidade de portas de comunicação |  |  | Minimo 2 portas
30 | Atende aos protocolos de comunicação sem uso de conversor |  |  | Sim
31 | Tensão de compensação | Tensão de compensação | Tensão de compensação | Sim | Sim
32 | Refrigeração | Refrigeração | Refrigeração | Natural ou forçada | Natural ou forçada
33 | Possui contator de desconexão do banco de baterias |  |  | Não
34 | LVBD - Tensão limite para Tensão Baixa Bateria Desconectada | LVBD - Tensão limite para Tensão Baixa Bateria Desconectada | LVBD - Tensão limite para Tensão Baixa Bateria Desconectada | Não | Não
35 | LVLD - Tensão limite para Tensão Baixa Carga Desconectada | LVLD - Tensão limite para Tensão Baixa Carga Desconectada | LVLD - Tensão limite para Tensão Baixa Carga Desconectada | Não | Não
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | __________________________________ |  | ASSINATURA FORNECEDOR | _____________________________________