## Anexo I - Folha de Dados
ANEXO I - FOLHA DE DADOS E CARACTERISTICAS GARANTIDAS ET.309.EQTL.Normas e Padrões - Disjuntor de Média e Alta Tensão
CLIENTE
PROPONENTE
N° PROPOSTA
DESCRIÇÃO DO MATERIAL
CÓDIGO
QUANTIDADE
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | CARACTERÍSTICAS UNIDADES
CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO
1 | Nome do Fabricante
2 | Tipo ou modelo do disjuntor
3 | Uso externo ou interno
4 | Classificação quanto à durabilidade mecânica | Classe M_____­__
5 | Classificação quanto à durabilidade elétrica | Classe E_______
6 | Tensão nominal | kV
7 | Tensão suportável nominal à frequência industrial:
7.1 | - Para terra, disjuntor fechado, a seco; | kV
7.2 | - Para terra, disjuntor fechado, sob chuva; | kV
7.3 | - Entre terminais, disjuntor aberto, a seco; | kV
7.4 | - Entre terminais, disjuntor aberto, sob chuva. | kV
8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico:
8.1 | - Para terra, disjuntor fechado; | kV
8.2 | - Entre terminais, com disjuntor aberto: | kV
8.2.1 | - Um terminal; | kV
8.2.2 | - Terminal oposto (bias). | kV
9 | Mínima tensão de início de corona, com o disjuntor aberto e fechado. | kV
10 | Frequência nominal | Hz
11 | Corrente nominal em regime contínuo | A
12 | Máxima elevação de temperatura com corrente nominal:
12.1 | - Nos contatos principais; | °C
12.2 | - No ponto mais quente (especificar). | °C
13 | Corrente nominal de interrupção, em curto-circuito com tensão nominal:
13.1 | - Componente de corrente alternada (valor eficaz); | kA
13.2 | - Porcentagem da componente contínua. | %
14 | Tensão de restabelecimento transitória para falta nos terminais, com 100% da capacidade nominal de interrupção:
14.1 | - Primeira tensão de referência – u1; | kV
14.2 | - Tempo para atingir u1 – t1 (ou t3); | us
14.3 | - Valor de crista da TRT – uc; | kV
14.4 | - Tempo para atingir uc – t2; | us
14.5 | - Tempo de retardo – td; | us
14.6 | - Tensão de referência – u’; | kV
14.7 | - Tempo para atingir u’ – t’; | us
14.8 | - Taxa de crescimento u1/t1 (ou uc/t3) | Kv/us
15 | Características para faltas quilométricas
16 | Corrente nominal de estabelecimento em curto-circuito | kA
17 | Duração nominal do curto-circuito | S
18 | Corrente suportável nominal de curta duração | kA
19 | Seqüência nominal de operação
20 | Corrente de interrupção nominal em discordância de fases:
20.1 | - Tensão de restabelecimento à frequência industrial fase-neutro; | kV
20.2 | - Tensão de restabelecimento transitória: | pu
20.2.1 | - Primeira tensão de referência – u1; | kV
20.2.2 | - Tempo – t1; | us
20.2.3 | - Valor de crista da TRT; | kV
20.2.4 | - Tempo – t2; | us
20.2.5 | - Taxa de crescimento. | kV/us
21 | Corrente nominal de interrupção para cabos em vazio | A
22 | Corrente nominal de interrupção de banco único de capacitores | A
23 | Corrente nominal de interrupção de banco de capacitores em contraposição | A
24 | Corrente nominal de energização de banco único de capacitores | A
25 | Corrente nominal de energização de banco de capacitores em contraposição | A
26 | Corrente de interrupção nominal de linhas em vazio | A
27 | Interrupção de pequenas correntes indutivas | A
28 | Fator de primeiro pólo
29 | Tensão de radiointerferência, medida de acordo com a norma CISPR a 1,1 pu da tensão nominal fase-terra:
| - Disjuntor aberto; | µV
| - Disjuntor fechado. | µV
30 | Resistência das partes condutoras, terminal a terminal: | µΩ
30.1 | - Disjuntor novo; | µΩ
30.2 | - Disjuntor após 1000 operações.
31 | Tempo nominal de abertura | ms
32 | Tempo nominal de interrupção | ms
33 | Tempo nominal de fechamento | ms
34 | Diferença máxima entre os instantes de separação dos contatos durante a abertura | ms
35 | Diferença máxima entre os instantes de toque dos contatos durante o fechamento | ms
36 | Diferença máxima entre os instantes de extinção do arco em cada fase durante a abertura | ms
37 | Tempo morto durante auto-religamento | ms
38 | Número de elementos de interrupção por pólo
39 | Velocidade média de movimento dos contatos | m/s
40 | Nível máximo de ruído | Db
41 | Número de operações de abertura permitidas, antes da inspeção e manutenção dos contatos, substituição do gás SF6, etc:
41.1 | - Com corrente nominal de interrupção;
41.2 | - Com 50% da corrente nominal de interrupção;
41.3 | - Com corrente nominal.
42 | Tipos de contatos principais
43 | Material dos contatos principais
44 | Distância mínima entre as linhas de centro de fases | mm
45 | Mínima distância livre entre partes vivas e terra, no ar | mm
46 | Distância de escoamento dos isoladores | mm
47 | Altura do terminal mais baixo, acima do solo. | mm
48 | Altura máxima do disjuntor acima do nível do solo | mm
49 | Dimensões gerais e informações para o projeto de fundação
50 | Massas
50.1 | - Do disjuntor completo; | Kg
50.2 | - De cada pólo. | Kg
DISJUNTOR À GÁS
51 | Massa de gás na pressão nominal de operação | kg
52 | Pressão de operação a 20°C
| - Nominal; | MPa
| - Máxima; | MPa
| - Mínima. | Mpa
53 | Pressão mínima de operação, com capacidade nominal de interrupção. | MPa
54 | Pressão mínima na qual a isolação nominal será mantida | MPa
55 | Pressão mínima na qual o alarme de baixa pressão será acionado | MPa
56 | Máxima perda anual de gás a partir da pressão nominal | %
57 | Tipo e modelo
58 | Ciclo de operação sem rearmar o mecanismo
59 | Tensão de controle e tolerâncias:
59.1 | - Tensão nominal; | Vca/Vcc
59.2 | - Tolerância da bobina de abertura: (mais/menos) | V
59.3 | - Tolerância da bonina de fechamento: (mais/menos) | V
60 | Potência:
60.1 | - Bobina de fechamento; | W
60.2 | - Bobina de abertura; | W
60.3 | - Resistência de aquecimento. | W
61 | Tensão do motor e tolerâncias:
61.1 | - Tensão nominal, Máxima e mínima. | Vca/Vcc
62 | Característica do motor:
62.1 | - Corrente de partida; | A
62.2 | - Corrente de regime permanente; | A
62.3 | - Frequência nominal; | Hz
62.4 | - velocidade | rpm
63 | Energia armazenada no mecanismo com o disjuntor fechado | J
64 | Contatos auxiliares:
64.1 | - Corrente nominal e de fechamento a 125 Vcc; | A
64.2 | - Capacidade de interrupção de corrente indutiva, a 125 Vcc, relação L/R; | A
64.3 | - Capacidade de interrupção de corrente resistiva a 125 Vcc; | A
64.4 | - Tensão suportável, 60 Hz, 1 min | V
64.5 | - Número de contatos livres, NA
64.6 | - Número de contatos livres, NF
65 | Tempo necessário para o motor recarregar a mola | s
66 | Ensaios de tipo: apresentar, anexo à proposta, cópia dos certificados dos ensaios de tipo constantes do Anexo H, efetuados em disjuntores idênticos aos ofertados.