## QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA ¹
OBS: Preencher somente campos em branco
| Item | Descrição | Qtd | Potência (kW) | Carga Instalada (kW) | FP | Carga Instalada (kVA) | FD | Demanda (kW) | Demanda (kVA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
55
| TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
FATOR DE DEMANDA DA ATIVIDADE
| FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA |  |  |  | 0.92
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO
¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
INSERIR NOVA LINHA
Note on C4: DESCREVER CARGAS: ILUMINAÇÃO, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS ESPECÍFICAS, MOTORES, MÁQUINAS DE SOLDA, APARELHOS HOSPITALARES E ETC
Note on D4: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS POR TIPO DE CARGA
Note on E4: Potência Unitária da Carga em kW
Note on F4: CI (kW) = Pot * Quant
Note on G4: FATOR DE POTÊNCIA
Note on H4: CI (kVA) = CI (kW) / FP
Note on I4: FATOR DE DEMANDA
Note on J4: D (kW) = CI (kW) * FD
Note on K4: D (kVA) = CI (kVA) * FD

## SE AÉREA
CÁLCULO E PARÂMETROS PRELIMINARES DE DIMENSIONAMENTO DE SUBESTAÇÃO AEREA ¹
PARÂMETROS DE ENTRADA | I - DADOS DO CLIENTE
Nome Cliente
Endereço
[9 empty] | 34.5 | 380/220
[9 empty] | 13.8 | 220/127
| Contatos | [7 empty] | 23.1
Especifique as tensões primárias e secundárias
| Tensão Primária |  | kV
| Tensão Secundário |  | V
| Carga Instalada |  |  |  | Preencha o Quadro de Cargas com seus respectivos valores na aba "QUADRO DE CARGAS"
Demanda
| Tipo do Eletroduto | AÇO GALVANIZADO
Tabela 25 - NT.002 | II - CORREÇÃO DE EXCEDENTE REATIVO - CÁLCULO DE CAPACITOR
Fator de Potência Médio
| Fator de Potência Referência | 0.92
Potência reativa do (s) Banco (s) de Capacitor (es) para correção do fator de potência
kVAr
Tabela 4 - NT.002 | III - CÁLCULO DO TRANSFORMADOR
0
| Transformador Recomendado |  |  |  |  | POSTE (m)
ESFORÇO (daN)
Potência Mínima do Banco de Capacitores (kVAr) quando o transformador está operando a vazio ou com carga muito baixa
NOTA: Deve ser projetado e dimensionado bancos de capacitores fixos instalados na baixa tensão para compensação do fator de potência quando o transformador está operando a vazio ou carga muito baixa.
Tabela 2 - NT.002 | IV - CÁLCULO DO ELO FUSÍVEL
| Elo fusível recomendado para Transformador |  | FALSE
| Elo fusível recomendado para Ponto de derivação |  | FALSE
NOTA: Não será utilizada chave fusível em transformador particular, salvo nas situações em que o ponto de derivação fique a uma distância superior a 30 m do ponto de entrega. A chave fusível é obrigatória em subestações localizadas em áreas classificadas como rurais.
Tabelas 3 e 3A - NT.002 | V - DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS SECUNDÁRIO
| Corrente Secundária (A) |  | A
| Disjuntor |  | A
Cabos de cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm²)
Eletroduto de Aço Galvanizado com Diâmetro nominal mm (pol)
Condutor de Aterramento
| Cobre (mm²) | Aço Cobreado (AWG)
Tabela 3 - NT.31.002.06 | VI - CÁLCULO DO ELETRODUTO
| #REF! | #REF! | Cabos
| Circuito por Eletroduto | #REF! | Circuitos
| Num mesmo Eletroduto | #REF! | Cabos
#REF!
|  | #REF! | mm
| n | Número de cabos no Eletroduto
| t | Taxa de ocupação do Eletroduto
| ELETRODUTO(s) DE | #REF! |  |  |  | #REF! |  | #REF!
| #REF! | #REF! | ELETRODUTO(s) DE |  | #REF!
| AÇO GALVANIZADO | [5 empty] | #REF!
PROTEÇÃO BT | VI - CÁLCULO DO DISJUNTOR - sugestão
| CORRENTE | #VALUE! | A
DE ACORDO COM A CORRENTE ANTERIORMENTE CALCULADA O MÁXIMO VALOR PARA O DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO
| SERÁ |  | 3 | #VALUE! | A
Obs: Dimensionar o Cabo após o Disjuntor com um valor coerente a ele, de acordo com a NBR.5410
DIAGRAMA UNIFILAR | VI - DIAGRAMA UNIFILAR DO POSTO DE TRANSFORMAÇÃO
|  | 3 Pára-Raios MT |  | 3 Pára-Raios BT
21kV 10kA
Eletroduto
| FALSE | FALSE |  |  |  | AÇO GALVANIZADO
CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - XLPE, EPR ou HEPR 90° Proteção Anti-UV
(mm²)
| REDE AÉREA EQUATORIAL |  | KV |  | POSTE (m) | ESFORÇO MÍNIMO (daN)
¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado.
NORMAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DESTA PLANILHA DE CÁLCULO NT.002.EQTL.Normas e Padrões / NBR5410 / NBR14039
CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - XLPE 90° PROTEÇÃO ANTI-UV
[11 empty] | CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - EPR 90° PROTEÇÃO ANTI-UV | [5 empty] | DOTD - Serviços da Distribuição Sudeste
[11 empty] | CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - HEPR 90° PROTEÇÃO ANTI-UV | [5 empty] | DODD - Serviços da Distribuição Nordeste
DOLD - Serviços da Distribuição Noroeste
DOBD - Serviços da Distribuição Baixada
DOSD - Serviços da Distribuição Oeste
[12 empty] | DUTO | tensão | FD | tensão (elos) | taxa |  | CORRÇÃO DE FP
220
[12 empty] | PVC RÍGIDO | 220/127 | 0.01 | 13.8 | 0.1 |  | BANCO
[12 empty] | AÇO GALVANIZADO | 380/220 | 0.02 | 34.5 | 0.2 |  | MÓDULO
[14 empty] | 0.03 |  | 0.3
[14 empty] | 0.04 |  | 0.4
[14 empty] | 0.05 |  | 0.5
[14 empty] | 0.06 |  | 0.6
[14 empty] | 0.07 |  | 0.7 |  | Cabos / Fase | FATOR Y | FATOR X
[14 empty] | 0.08 |  | 0.8
[14 empty] | 0.09 |  | 0.9 |  | 1 | #REF! | CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - XLPE 90° PROTEÇÃO ANTI-UV
[12 empty] | CONDUTORES - TENSÃO DE ISOLAMENTO 450/750V - PVC 70°C |  | 0.1 |  | 1 |  | 2 | #REF! | CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - EPR 90° PROTEÇÃO ANTI-UV
[14 empty] | 0.11 |  |  |  | 3 | #REF! | CABOS ISOLADO 0,6/1,0KV - HEPR 90° PROTEÇÃO ANTI-UV
[14 empty] | 0.12 |  |  |  | 4 | #REF!
[14 empty] | 0.13 |  |  |  |  | #REF!
[14 empty] | 0.14 |  |  |  |  | #REF!
0.15
0.16
0.17
0.18
0.19
0.2
0.21
0.22
0.23
0.24
0.25
0.26
0.27
0.28
0.29
0.3
0.31
0.32
0.33
0.34
0.35
0.36
0.37
0.38
0.39
0.4
0.41
0.42
0.43
0.44
0.45
0.46
0.47
0.48
0.49
0.5
0.51
0.52
0.53
0.54
0.55
0.56
0.57
0.58
0.59
0.6
0.61
0.62
0.63
0.64
0.65
0.66
0.67
0.68
0.69
0.7
0.71
0.72
0.73
0.74
0.75
0.76
0.77
0.78
0.79
0.8
0.81
0.82
0.83
0.84
0.85
0.86
0.87
0.88
0.89
0.9
0.91
0.92
0.93
0.94
0.95
0.96
0.97
0.98
0.99
1
Q1
Q2
S1
S2
P
φ1
φ2
Limpar

## GERAL (hidden)
Tabela C - Dimensionamento da capacidade do TF
Transformador (kVA) | Demanda a ser contratada (kW)
| Mínima | Máxima
75 | 60 | 75
112.5 | 75.1 | 112.5
150 | 112.6 | 150
225 | 150.1 | 225
300 | 225.1 | 300
Tabela D - Esforço e altura (poste duplo T)
Transformador (kVA) | Poste Duplo T a ser utilizado | Esforço (daN) | Altura (m)
Até 75 | 300daN / 11m | 300 | 11
112.5 | 600daN / 11m | 600 | 11
150 | 600daN / 11m | 600 | 11
225 | 800daN / 11m | 800 | 11
300 | 1.000daN / 11m | 1000 | 11
Tabela F - BC fixo na baixa
Transformador (kVA) | Potência Mínima do Banco de Capacitores (kVAr)
10 | 1
15 | 1.5
30 | 2
45 | 3
75 | 4
112.5 | 5
150 | 6
225 | 7.5
300 | 8
500 | 12.5
750 | 17
1000 | 19
TENSÃO MT | TENSÃO BT
34.5 | 220/127
13.8 | 380/220

## CÁLCULOS (hidden)
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FATOR DE DEMANDA DA ATIVIDADE |  |  |  | 0
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA |  |  |  | 0.92
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO
METODOLOGIAS PARA CÁLCULO DA DEMANDA CONFORME NT.002: | [5 empty] | Demanda Calculada (kVA) | Transformador Recomendado (kVA)
[6 empty] | 60 a 82 | 75
METODOLOGIA UTILIZADA | [5 empty] | 83 a 124 | 112.5
[6 empty] | 125 a 165 | 150
D = Da + Db + Dc + Dd + De = D(kVA) Total da Planilha acima | [5 empty] | 166 a 248 | 225
[6 empty] | 249 a 330 | 300
D (kVA) | 0
TRANSFORMADOR: |  | Atendimento em BT | kVA
METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME NT.002:
QC (kVAr) = Q1 - Q2 = P (kW) * Δ tg φ = kW * [ tg (φ1) - tg (φ2) ] = kW * { tg [acos (FP1)] - tg [acos (FP2)] }
CI (kW) | 0
D (kW) | 0
Δ tg φ | 0
QC | 0 | kVAr | Pela carga instalada
Note on F4: FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA
Note on F5: FPmédio = CI Total (kW)/ CI Total (kVA)
Note on D15: VALOR CONFORME TABELA AO LADO

## TAB 02 (hidden)
TABELA 2 – DIMENSIONAMENTO DE ELOS FUSÍVEIS
Transformadores Monofásicos
Potência (kVA)
5 | 0,5H | 0,5H
10 | 1H | 0,5H
15 | 2H | 0,5H
25 | 3H | 1H
37.5
Transformadores Trifásicos
Potência (kVA) | 13,8 kV | 34,5 kV | 13,8 kV para ramal | 13,8 kV para ramal | 23,1 KV
Até 15 | 0,5H | 0,5H | 1H | 0,5H | -
30 | 1H | 0,5H | 2H | 0,5H | -
45 | 2H | 0,5H | 3H | 1H | 2H
75 | 3H | 1H | 5H | 2H | 2H
112.5 | 5H | 2H | 5K | 2H | 3H
150 | 5K | 2H | 10K | 5H | 5H
225 | 10K | 5H | 15K | 6K | 6K
300 | 15K | 6K | 25K | 12K | 10K
500 | 25K | 12K | 40K | 15K | 15K
750 | 40K | 15K | 40K | 25K | 25K
1000 | 40K | 25K | 65K | 30K | 30K
1500 | 65K | 30K | 100K | 50K | 40K
2000 | 100K | 50K | 100K | 65K | 50K
2500 | 100K | 65K | - | - | 65K

## TAB 03 (hidden)
TABELA 3 – DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO – CEMAR | [12 empty] | TABELA 3A – DIMENSIONAMENTO DOS CIRCUITOS DE BAIXA TENSÃO – CELPA
Transformadores Monofásicos | [12 empty] | Transformadores Monofásicos
Potência (kVA) | Tensão (V) |  | Corrente Secundária (A) |  | Cabos de cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV |  | Eletroduto de Aço Diâmetro nominal |  | Condutor de Aterramento |  |  |  | Potência (kVA) | Tensão (V) |  | Corrente Secundária (A) |  | Cabos de Cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm²) |  | Eletroduto de Aço Diâmetro nominal |  | Aterramento
[5 empty] | (mm2) |  | mm (pol) |  | Cobre |  |  | Aço-cobreado | [7 empty] | mm (pol) |  | Condutor de Aterramento
[9 empty] | (mm2) |  |  | (AWG) | [9 empty] | Cobre (mm²) |  | Aço-cobreado (AWG)
3 | 220 |  | 15 |  | 1#6 (6) |  | 20 (3/4") |  | 25 |  |  | 4
5 |  |  | 23 |  | 1#6 (6) |  | 20 (3/4") |  | 25 |  |  | 2 | 5 | 127 |  | 39 |  | 1#6 (6) |  | 20 (3/4") |  | 25 |  | 2
10 |  |  | 45 |  | 1#6 (6) |  | 20 (3/4") |  | 25 |  |  | 2 | 10 |  |  | 79 |  | 1#16 (16) |  | 25 (1") |  | 25 |  | 2
15 |  |  | 68 |  | 1#10 (10) |  | 20 (3/4") |  | 25 |  |  | 2 | 15 |  |  | 118 |  | 1#25 (25) |  | 32 (1 ¼") |  | 25 |  | 2
25 |  |  | 114 |  | 1#25 (25) |  | 25 (1") |  | 25 |  |  | 2 | 25 |  |  | 197 |  | 1#70 (35) |  | 40 ( 1 1/2") |  | 25 |  | 2
Transformadores Trifásicos | [12 empty] | Transformadores Trifásicos
Potência | Tensão | Corrente Secundária (A) |  | Disjuntor (A) |  | Cabos de cobre com isolação termofixa |  | Eletroduto de Aço Diâmetro nominal |  | Condutor de Aterramento |  |  | Potência (kVA) | Tensão (V) | Corrente Secundária (A) |  | Disjuntor (A) |  | Cabos de Cobre com isolação termofixa (XLPE) 0,6/1kV (mm²) |  | Eletroduto de Aço Diâmetro nominal |  | Condutor de Aterramento
(kVA) | (V) |  |  |  |  | (XLPE) 0,6/1kV |  | mm (pol) | [12 empty] | mm (pol) |  | Cobre (mm²) |  | Aço-cobreado (AWG)
[6 empty] | (mm2) |  |  |  | Cobre | Aço-cobreado
[10 empty] | (mm2) | (AWG) |  | 30 | 220 | 87 |  | 100 |  | 3#16 (16) |  | 50 (2") |  | 25 |  | 2
30 | 380 | 50 |  | 50 |  | 3#10 (10) |  | 50 (2") |  | 25 |  | 2 | 45 |  | 118 |  | 125 |  | 3#35 (25) |  | 50 (2") |  | 25 |  | 2
45 |  | 68 |  | 75 |  | 3#16 (16) |  | 40 (1 ½ ") |  | 25 |  | 2 | 75 |  | 197 |  | 200 |  | 3#70 (35) |  | 65 (2 ½”) |  | 25 |  | 2
75 |  | 114 |  | 125 |  | 3#35 (25) |  | 50 (2") |  | 25 |  | 2 | 112.5 |  | 295 |  | 300 |  | 3#150 (70) |  | 80 (3”) |  | 25 |  | 2
112.5 |  | 171 |  | 175 |  | 3#70 (35) |  | 65 (2 ½)" |  | 25 |  | 2 | 150 |  | 394 |  | 400 |  | 3#240 (120) ou 2x3#70 (50) |  | 90 (3 1/2") ou 2x65 (2 1/2") |  | 50 |  | 1/0
150 |  | 228 |  | 250 |  | 3#95 (50) |  | 65 (2 ½)" |  | 50 |  | 1/0 | 225 |  | 590 |  | 600 |  | 2x3#240 (1#185) ou 2x3#185(1#185) |  | 100 (4") ou 2x100 (4") |  | 50 |  | 1/0
225 |  | 342 |  | 350 |  | 3#150 (70) |  | 80 (3") |  | 50 |  | 1/0 | 300 |  | 787 |  | 800 |  | 3x3#120 (1#150) |  | 3x100 (4") |  | 50 |  | 1/0
300 |  | 456 |  | 500 |  | 2x3#95(1#95) ou 2x3#150(1#150) |  | 2x65 (21/2") ou 2x100 (4") |  | 50 |  | 1/0

## TAB 04 (hidden)
| Tabela 4 - NT.002 | Dimensionamento de Transformadores Particulares
|  | Demanda calculada KVA |  | Trafo Recomendado
|  | DE | ATÉ | POTÊNCIA
|  | 60 | 82.9 | 75
|  | 83 | 124.9 | 112.5
Alterar Apenas os Campos Destacados |  | 125 | 165.9 | 150
|  | 166 | 248.9 | 225 | Espaço para inserir o Trafo verde
|  | 249 | 330 | 300
|  | 301 | 1e+23 | (medição em média Tensão)
(medição em média Tensão)
VOLTA

## TAB 19 (hidden)
Materiais e Equipamentos para Instalações classe de Tensão 15 kV | Zona de Corrosão
| Baixa ou Média | Alta ou Muito Alta
Chave Fusível Unipolar (uso exterior)
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV com isolador espaçador
Corrente Nominal | 300 A | 300 A
Capacidade de Ruptura Simétrica | 10 kA | 10 kA
Tipo de Base | Tipo C | Tipo C
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 95 kV | 95 kV
Chave Seccionadora Unipolar (uso exterior)
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV
Corrente Nominal | 630 A | 630 A
Corrente Suportável - Valor de Crista | 16 kA | 16 kA
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 110 kV | 110 kV
Chave Seccionadora Tripolar (uso interior)
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV
Corrente Nominal Mínima | 630 A | 630 A
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 95 kV | 110 kV
Chave Seccionadora Fusível Tripolar (uso interior)
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV
Corrente Nominal | 100 A | 100 A
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 95 kV | 110 kV
Disjuntor de Média Tensão
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV
Corrente Nominal Mínima | 630 A | 630 A
Capacidade de Ruptura mínima | 350 MVA | 350 MVA
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 95 kV | 110 kV
Para-raios
Classe de Tensão | 12 kV | 12 kV
Capacidade Mínima de Ruptura | 10 kA | 10 kA
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 95 kV | 95 kV
Condutores Nus do Ramal de Ligação | Cobre ou Alumínio | Cobre
Seção mínima | TABELA 1 – RAMAL DE ENTRADA AÉREO EM CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 15 E 36,2 kV
Condutores Isolados | Cobre | Cobre
Isolação Mínima | 8,7 / 15 kV | 8,7 / 15 kV
Seção (mínimo 25 mm²) | Conforme Potência Instalada | Conforme Potência Instalada
Isoladores de Disco (cadeia) | Com 2 isoladores | Com 3 isoladores
Isolador de Pino
Tipo | Hi-Top | Pilar
Classe de tensão | 25kV | 24,2kV
Transformador de Distribuição
Classe de Tensão | 15 kV | 15 kV
Buchas de Média Tensão | 24,2 kV | 24,2 kV
Material do Tanque | Aço Pintado | Aço Pintado para Ambientes com Alta Corrosividade
Tensão Primária Nominal | 13,8 kV | 13,8 kV
Tensão Secundária Nominal | 380/220 V | 380/220 V
Tipo de Ligação | Triangulo - Estrela (com Neutro acessível)
TAP´s Primários (Externos) | 13,8 / 13,2 / 12,6 / 12 / 11,4 kV
Materiais e Equipamentos para Instalações de classe de Tensão 36,2 kV | Zona de Corrosão
| Baixa ou Média | Alta ou Muito Alta
Chave Fusível Unipolar (uso exterior)
Classe de Tensão | 36,2 kV | 36,2 kV com isolador espaçador
Corrente Nominal | 300 A | 300 A
Capacidade de Ruptura Simétrica | 5 kA | 5 kA
Tipo de Base | Tipo C | Tipo C
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 150 kV | 150 kV
Chave Seccionadora Unipolar (uso exterior)
Classe de Tensão | 38 kV | 38 kV
Corrente Nominal | 630 A | 630 A
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 150 kV | 150 kV
Chave Seccionadora Tripolar (uso interior)
Classe de Tensão | 38 kV | 38 kV
Corrente Nominal Mínima | 630 A | 630 A
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 150 kV | 150 kV
Chave Seccionadora Fusível Tripolar (uso interior)
Classe de Tensão | 38 kV | 38 kV
Corrente Nominal | 100 A | 100 A
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 150 kV | 150 kV
Disjuntor de Média Tensão
Classe de Tensão | 36,2 kV | 36,2 kV
Corrente Nominal Mínima | 630 A | 630 A
Capacidade de Ruptura mínima | 350 MVA | 350 MVA
Nível Básico de Isolamento (NBI) | 170 kV | 170 kV
Para-raios
Classe de Tensão | 30 kV | 30 kV
Capacidade Mínima de Ruptura | 10 kA | 10 kA
Condutores Nus do Ramal de Ligação | Cobre ou Alumínio | Cobre
Seção mínima | TABELA 1 – RAMAL DE ENTRADA AÉREO EM CLASSE DE TENSÃO PRIMÁRIA DE DISTRIBUIÇÃO 15 E 36,2 kV
Condutores Isolados | Cobre | Cobre
Isolação Mínima | 20 / 35 kV | 20 / 35 kV
Seção (mínimo 25 mm²) | Conforme Potência Instalada | Conforme Potência Instalada
Isoladores de Disco (cadeia) | Com 3 isoladores | Com 4 isoladores
Isolador de Pino
Tipo | Multicorpo | Pilar
Classe de tensão | 34,5kV | 35kV
Transformador de Distribuição
Classe de Tensão | 36,2 kV | 36,2 kV
Buchas de Média Tensão | 36,2 kV | 36,2 kV
Material do Tanque | Aço Pintado | Aço Pintado para Ambientes com Alta Corrosividade
Tensão Primária Nominal | 34,5 kV | 34,5 kV
Tensão Secundária Nominal | 380/220 V | 380/220 V
Tipo de Ligação | Triangulo - Estrela (com Neutro acessível)
TAP´s Primários (Externos) | 36,2 / 35,3 / 34,5 / 33,0 / 31,5 kV

## TAB 25 (hidden)
Tabela 25 - NT.002 | Coeficiente para Dimensionamento do Capacitor
| FP original | FP corrigido 0,92
| 0.5 | 1.306 | 1.3061
| 0.51 | 1.261 | 1.2606
| 0.52 | 1.217 | 1.2166
| 0.53 | 1.174 | 1.174
| 0.54 | 1.133 | 1.1326
| 0.55 | 1.092 | 1.0925
| 0.56 | 1.053 | 1.0535
| 0.57 | 1.015 | 1.0155
| 0.58 | 0.979 | 0.97851
| 0.59 | 0.942 | 0.94248
| 0.6 | 0.907 | 0.90734
| 0.61 | 0.873 | 0.87302
| 0.62 | 0.839 | 0.83949
| 0.63 | 0.807 | 0.80669
| 0.64 | 0.775 | 0.77459
| 0.65 | 0.743 | 0.74313
| 0.66 | 0.712 | 0.71228
| 0.67 | 0.682 | 0.682
| 0.68 | 0.652 | 0.65225
| 0.69 | 0.623 | 0.623
| 0.7 | 0.594 | 0.59421
| 0.71 | 0.566 | 0.56584
| 0.72 | 0.538 | 0.53785
| 0.73 | 0.51 | 0.51023
| 0.74 | 0.483 | 0.48293
| 0.75 | 0.456 | 0.45592
| 0.76 | 0.429 | 0.42916
| 0.77 | 0.403 | 0.40263
| 0.78 | 0.376 | 0.37628
| 0.79 | 0.35 | 0.35009
| 0.8 | 0.324 | 0.324
| 0.81 | 0.298 | 0.29799
| 0.82 | 0.272 | 0.27201
| 0.83 | 0.246 | 0.24601
| 0.84 | 0.22 | 0.21994
| 0.85 | 0.194 | 0.19375
| 0.86 | 0.167 | 0.16737
| 0.87 | 0.141 | 0.14073
| 0.88 | 0.114 | 0.11374
| 0.89 | 0.086 | 0.086317
| 0.9 | 0.058 | 0.058324
| 0.91 | 0.03 | 0.029615
| 0.92 | 0 | 0
VOLTA

## Para Raios (hidden)
Para-raios
Classe de Tensão | 12 kV | 12 kV
Capacidade Mínima de Ruptura | 10 kA | 10 kA
Classe de Tensão | 30 kV | 30 kV
Capacidade Mínima de Ruptura | 10 kA | 10 kA