## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00033.EQTL - Cubículos de Média Tensão Classe 15 kV para Redes de Distribuição Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Características do Cubículo
1.1 | Tipo ou modelo do cubículo | - | -
1.2 | Proteção anticorrosiva interna e externa (Categoria C5 de corrosividade da atmosfera) | - | -
1.3 | Aplicação do cubículo (entrada de linha, proteção, medição etc.) | - | -
1.4 | Número de identificação dos cubículos | - | -
1.5 | Tensão nominal | kV | 15
1.6 | Frequência nominal | Hz | 60
1.7 | Corrente nominal | A | 630
1.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico | kV | 110
1.9 | Tensão suportável nominal a frequência industrial | kV | 34
1.10 | Corrente suportável de curta duração (1s) | kA | 16
1.11 | Valor de crista nominal da corrente suportável | kA Crista | -
1.12 | Classe de divisão | - | PM
1.13 | Categoria de perda de continuidade de serviço - LSC | - | LCS2B
1.14 | Classe de arco interno - IAC | - | IAC AFL
1.15 | Massa total | kg | -
1.16 | Dimensões Largura - L x Altura - A x Profundidade - P | mm | -
1.17 | Distância mínima requerida à frente do cubículo para retirada do disjuntor (Quando aplicável) | mm
1.18 | Distância mínima requerida atrás do cubículo para retirada da tampa e acesso aos cabos | mm | -
1.19 | Compartimentos onde existem dispositivos anti-condensação e a potência desses dispositivos (Quando aplicável) | - | -
1.20 | Tensão nominal dos dispositivos anti-condensação (Quando aplicável) | VCA | -
2 | Interruptor-Seccionador de Três Posições
2.1 | Tipo ou modelo da chave | - | -
2.2 | Resistência mecânica | - | M1
2.3 | Tensão nominal | kV | 13.8
2.4 | Corrente nominal | A | 630
2.5 | Frequência nominal | Hz | 60
2.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico lâminas abertas | kV | 110
2.7 | Tensão suportável nominal à frequência industrial | kV | 34
2.8 | Corrente suportável nominal de curta duração (1s) | kA | 16
2.9 | Valor de crista da corrente suportável nominal de curta duração | kA Crista | -
2.10 | Capacidade de interrupção de corrente de cabos a vazio | A | -
2.11 | Capacidade de estabelecimento de curto-circuito com duas aplicações | A | -
3 | Disjuntor de Média Tensão
3.1 | Identificação do disjuntor | - | -
3.2 | Tipo ou modelo do disjuntor | - | -
3.3 | Número de identificação dos cubículos onde serão aplicados | - | -
3.4 | Tensão nominal | kV | 13.8
3.5 | Frequência nominal | Hz | 60
3.6 | Corrente nominal | A | 630
3.7 | Meio de extinção | - | Vácuo
3.8 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico à terra | kV | 110
3.9 | Tensão suportável nominal a frequência industrial (1 min) | kV | 34
3.10 | Classe para aplicação em sistemas conectados com linhas aéreas ou cabos (IEC 62271-100) | - | -
3.11 | Corrente suportável de curta duração (1s) | kA | 16
3.12 | Valor de crista nominal da corrente suportável | kA Crista | -
3.13 | Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito | kA | 16
3.14 | Capacidade de interrupção de cabos a vazio | A | -
3.15 | Sequência nominal de operação | - | CO-15s-CO
3.16 | Resistência mecânica | - | M1
3.17 | Número de operações de abertura antes de inspeção e manutenção dos contatos: | - | -
3.18 | Tempo para o motor carregar a mola | s | -
4 | Transformador de Potencial para Serviço Auxiliar
4.1 | Número de Identificação dos cubículos onde serão aplicados | - | -
4.2 | Identificação da função dos transformadores de potencial (proteção ou serviço auxiliar) | - | -
4.3 | Tipo/Modelo | - | -
4.4 | Tensão máxima do equipamento (Umáx) | kV | 15
4.5 | Tensão primária nominal | kV | 13,8/√3
4.6 | Grupo de ligação | - | -
4.7 | Fatores de sobretensão: Contínuo e 30s | - | -
4.8 | Número de enrolamentos secundários: | - | -
4.9 | Número de espiras enrolamento primário: | - | -
4.10 | Tensão secundária | V | -
4.11 | Relação nominal | - | -
4.12 | Classe de exatidão e carga | - | -
4.13 | Potência térmica | W | -
4.14 | Nível máximo de descargas parciais | pC | -
4.15 | Frequência nominal | Hz | 60
4.16 | Tensão suportável nominal à frequência industrial | kV | 110
4.17 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico | kV | 34
4.18 | Massa | kg | -
5 | Relé de Proteção, Controle e Automação
5.1 | Funções de proteção | - | 50/51 - 50/51N - 27 - 59 - 59N - 32 - 47 - 81 - 86
5.2 | Funções para proteção devido a falha do relé | - | -
5.3 | Curvas de ajuste da proteção | - | -
5.4 | Função para transferência automática da alimentação | - | -
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica