## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00136.EQTL - Cabo de Alumínio Multiplexado Revisão 02 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo | - | Duplex, Triplex, ou Quadruplex
2 | Material da isolação | - | Polietileno Termofixo (XLPE)
3 | Tensão de isolação | kV | 0,6 / 1
4 | Condutor fase
4.1 | Material do condutor | - | Alumínio Liga 1350
4.2 | Tipo de seção | - | Circular Compactado
4.3 | Classe de encordoamento | - | Classe 2
4.4 | Resistência mínima a tração dos fios componentes | MPa | 105
4.5 | Número mínimo de fios | - | 6, 12 ou 15
4.6 | Diâmetro do condutor | mm | Conforme tabelas 4, 5 ou 6 da ET.00136
4.7 | Seção | mm² | 10, 16, 25, 35, 50, 70, 95 ou 120
4.8 | Espessura da isolação | mm | 1,2, 1,4, 1,6, 1,8, 2
4.9 | Cor da isolação | - | Preta ou Preta e Cinza ou Preta, Cinza e Vermelha
5 | Condutor neutro
5.1 | Material do condutor | - | Alumínio Liga 1350 (CA) ou Alumínio Liga 6201 (CAL)
5.2 | Têmpera | - | H19 ou T81
5.3 | Tipo de seção | - | Circular não Compactado
5.4 | Classe de encordoamento | - | Classe 2
5.5 | Carga de Ruptura | daN | 195, 300, 446, 1092, 1572 ou 1991
5.6 | Número de fios | - | 7
5.7 | Diâmetro nominal do fio | mm | 1,36, 1,70, 2,11, 2,50, 3,00 ou 3,45
5.8 | Diâmetro do condutor | mm | 4,08, 5,1, 6,2, 7,5, 9, 10,4
5.9 | Seção | mm² | 10, 16, 25, 35, 50 ou 70
5.10 | Espessura da isolação (quando aplicável) | mm | 1,2, 1,4, 1,6, 1,8
5.11 | Cor da isolação (quando aplicável) | - | Azul-clara
6 | Diâmetro externo | mm | Conforme tabelas 4, 5 ou 6 da ET.00136
7 | Capacidade de condução de corrente a 40 °C | A | 44, 55, 59, 65, 73, 80, 86, 97, 100, 115, 119, 122, 142, 157, 196 ou 226
8 | Resistência elétrica a 20 °C | Ω/km | 3,08, 1,91, 1,2, 0,87, 0,64, 0,44, 0,32, 0,25
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica