## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00178.EQTL - Cabo Coberto de Alumínio Revisão 01 - 2025
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 11873. ABNT NBR NM 280
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
1 | CLASSE DE TENSÃO DA ISOLAÇÃO |  | kV |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
2 | NUMÉRO DE POLOS |  | - |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
3 | SEÇÃO NOMINAL DO CONDUTOR |  | mm² |  |  | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
4 | CARACTERISTICAS DO CONDUTOR |  |  |  |  | EQUATORIAL CEEE
4.1 | Material |  | - |  |  | EQUATORIAL CEA
4.2 | Cor da camada externa |  | - |  |  | EQUATORIAL CEA
4.3 | Formação |  | - |  |  | EQUATORIAL GOIÁS
4.4 | Bloqueio longitudinal contra penetração de água |  | -
4.5 | Tempera |  | -
4.6 | Capacidade de condução de corrente |  | A
5 | MATERIAIS DA COBERTURA
5.1 | Camada semicondutora |  | -
5.2 | Camada interna |  | -
5.3 | Camada externa |  | -
6 | DIMENSÕES |  | -
6.1 | Condutor |  | mm
6.2 | Espessura camada Semicondutora |  | mm
6.3 | Espessura Cobertura XLPE |  | mm
6.4 | Espessura Cobertura HDPE |  | mm
6.5 | Diâmetro do cabo completo |  | mm
7 | CARGA DE RUPTURA |  | daN
8 | PESO |  | kg/km
9 | GARANTIA |  | Mês
10 | COMPRIMENTO DA BOBINA |  | m
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on I26: Normas e Padrões: Quando o valor proposto for diferente do valor informado na célula ao lado, utilizar esta célula para informar o valor proposto. Lembrando que o valor proposto deve ser sempre melhor do que o valor informado pela FD.

## CARACTERÍSTICAS (hidden)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 | 18 |  |  |  | 19 | 20 | 21 |  |  | 87 | 88
Código | Descrição Breve | Tensão de Isolação | N° Polos | Seção Nominal | Material Condutor | Formação | Bloqueio | Tempera | Capc. Corrente | Mat. Semicondutora | Camada Int | Camada Ext | Dim. Condutor min |  | Dim. Condutor max | Espessura Semicondutora | Espessura XLPE | Espessura HDPE | Diametro min |  | Diametro max | Carga Ruptura | Peso | Garantia | Comprimento da Bobina | Cor
122120032 | CABO COB AL 35MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | 15 | Monopolar | 35 | Liga de alumínio 1350 | 7 | Sim | H19 | 231 | Polimérico | XLPE | HDPE | 6.6 | 6,6 - 7,5 | 7.5 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 12.6 | 12,6 - 15,3 | 15.3 | 455 | 190 | 24 | 500 | Cinza
122120033 | CABO COB AL 50MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | 15 | Monopolar | 50 | Liga de alumínio 1350 | 7 | Sim | H19 | 275 | Polimérico | XLPE | HDPE | 7.7 | 7,7 - 8,6 | 8.6 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 13.7 | 13,7 - 16,5 | 16.5 | 650 | 239 | 24 | 500 | Cinza
122120035 | CABO COB AL 70MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | 15 | Monopolar | 70 | Liga de alumínio 1350 | 19 | Sim | H19 | 342 | Polimérico | XLPE | HDPE | 9.3 | 9,3 - 10,2 | 10.2 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 15.3 | 15,3 - 18 | 18 | 910 | 310 | 24 | 500 | Cinza
122120026 | CABO COB AL 150MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | 15 | Monopolar | 150 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 544 | Polimérico | XLPE | HDPE | 13.9 | 13,9 - 15 | 15 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 19.9 | 19,9 - 22,5 | 22.5 | 1950 | 592 | 24 | 500 | Cinza
122120029 | CABO COB AL 185MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | 15 | Monopolar | 185 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 625 | Polimérico | XLPE | HDPE | 15.5 | 15,5 - 16,8 | 16.8 | 0.4 | 1.5 | 1.5 | 21.5 | 21,5 - 24,3 | 24.3 | 2405 | 674 | 24 | 500 | Cinza
122120034 | CABO COB AL 50MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | 25 | Monopolar | 50 | Liga de alumínio 1350 | 7 | Sim | H19 | 287 | Polimérico | XLPE | HDPE | 7.7 | 7,7 - 8,6 | 8.6 | 0.4 | 2 | 2 | 15.7 | 15,7 - 18,6 | 18.6 | 650 | 287 | 24 | 500 | Cinza
122120036 | CABO COB AL 70MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | 25 | Monopolar | 70 | Liga de alumínio 1350 | 19 | Sim | H19 | 356 | Polimérico | XLPE | HDPE | 9.3 | 9,3 - 10,2 | 10.2 | 0.4 | 2 | 2 | 17.3 | 17,3 - 20,1 | 20.1 | 910 | 361 | 24 | 500 | Cinza
122120027 | CABO COB AL 150MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | 25 | Monopolar | 150 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 561 | Polimérico | XLPE | HDPE | 13.9 | 13,9 - 15 | 15 | 0.4 | 2 | 2 | 21.9 | 21,9 - 24,6 | 24.6 | 1950 | 623 | 24 | 500 | Cinza
122120030 | CABO COB AL 185MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | 25 | Monopolar | 185 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 643 | Polimérico | XLPE | HDPE | 15.5 | 15,5 - 16,8 | 16.8 | 0.4 | 2 | 2 | 23.5 | 23,5 - 26,4 | 26.4 | 2405 | 744 | 24 | 500 | Cinza
122120037 | CABO COB AL 70MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | 35 | Monopolar | 70 | Liga de alumínio 1350 | 19 | Sim | H19 | 401 | Polimérico | XLPE | HDPE | 9.3 | 9,3 - 10,2 | 10.2 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 25.3 | 25,3 - 28,6 | 28.6 | 910 | 600 | 24 | 500 | Cinza
122120028 | CABO COB AL 150MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | 35 | Monopolar | 150 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 620 | Polimérico | XLPE | HDPE | 13.9 | 13,9 - 15 | 15 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 29.9 | 29,9 - 33,1 | 33.1 | 1950 | 908.1 | 24 | 500 | Cinza
122120031 | CABO COB AL 185MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | 35 | Monopolar | 185 | Liga de alumínio 1350 | 37 | Sim | H19 | 706 | Polimérico | XLPE | HDPE | 15.5 | 15,5 - 16,8 | 16.8 | 0.4 | 3.8 | 3.8 | 31.5 | 31,5 - 34,9 | 34.9 | 2405 | 1050.2 | 24 | 500 | Cinza
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0
[27 empty] | CONECTAR_MM | 2 | 0 | V | 0.01 | 0

## CÓDIGOS (hidden)
ITEM | CÓDIGO | DESCRIÇÃO BREVE | DESCRIÇÃO LONGA
1 | 122120032 | CABO COB AL 35MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 15 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS: 7* FIOS; SECAO NOMINAL: 35 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 3,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 6,8-7,3MM; DIAMETRO EXTERNO: 13,4-16,1* MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 455 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:* BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA: POSSUI;* BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:* ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
2 | 122120033 | CABO COB AL 50MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 15 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS: 7* FIOS; SECAO NOMINAL: 50 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 3,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 8,0-8,5MM; DIAMETRO EXTERNO: 14,5-17,3* MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 650 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:* BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA: POSSUI;* BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:* ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
3 | 122120035 | CABO COB AL 70MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 15 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 19 FIOS; SECAO NOMINAL: 70 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 3,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 9,5-10MM; DIAMETRO EXTERNO: 16,1-18,8* MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 910 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:* BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA: POSSUI;* BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:* ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
4 | 122120026 | CABO COB AL 150MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 15 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 150 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 3,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 14-14,5MM; DIAMETRO EXTERNO:* 20,7-23,3 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 1.950 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
5 | 122120029 | CABO COB AL 185MM 15KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 15 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 185 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 3,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 15,8-16,3MM; DIAMETRO EXTERNO:* 22,3-25,1 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 2.405 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
6 | 122120034 | CABO COB AL 50MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 25 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS: 7* FIOS; SECAO NOMINAL: 50 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 4,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 8,0-8,5MM; DIAMETRO EXTERNO: 16,5-19,4* MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 650 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:* BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA: POSSUI;* BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:* ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
7 | 122120036 | CABO COB AL 70MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 25 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 19 FIOS; SECAO NOMINAL: 70 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 4,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 9,5-10MM; DIAMETRO EXTERNO: 18,1-20,9* MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 910 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS ADICIONAIS:* BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM SEMI-CONDUTORA: POSSUI;* BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS CONFORME REVISAO VIGENTE:* ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
8 | 122120027 | CABO COB AL 150MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 25 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 150 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 4,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 14-14,5MM; DIAMETRO EXTERNO:* 22,7-25,4 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 1.950 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
9 | 122120030 | CABO COB AL 185MM 25KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 25 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 185 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 4,0 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 15,8-16,3MM; DIAMETRO EXTERNO:* 24,3-27,2 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 2.405 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
10 | 122120037 | CABO COB AL 70MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 36,2 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 19 FIOS; SECAO NOMINAL: 70 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 7,6 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 9,5-10 MM; DIAMETRO EXTERNO:* 26,1-29,4 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 910 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
11 | 122120028 | CABO COB AL 150MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 36,2 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 150 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 7,6 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 14-14,5 MM; DIAMETRO EXTERNO:* 30,7-33,9 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 1.950 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.
12 | 122120031 | CABO COB AL 185MM 36,2KV XLPE+HDPE+SMC | * CABO COBERTO; TENSAO ISOLACAO: 36,2 KV; MATERIAL DO CONDUTOR: ALUMINIO; TEMPERA: H-19 DURA; ALMA: CA - SEM ALMA ACO; NUMERO DE FIOS:* 37 FIOS; SECAO NOMINAL: 185 MM2; ESPESSURA ISOLACAO DO CONDUTOR: 7,6 MM; DIAMETRO DO CONDUTOR: 15,8-16,3 MM; DIAMETRO EXTERNO:* 32,3-35,7 MM; CARGA MINIMA DE RUPTURA: 2.405 daN; COBERTURA: DUPLA COBERTURA XLPE/HDPE; COR COBERTURA: CINZA; CARACTERISTICAS* ADICIONAIS: BLOQUEIO CONTRA UMIDADE, RESISTENCIA TRILHAMENTO: 2,75 KV; TEMPERATURA MAXIMA SERVICO: 90 (o)C; BLINDAGEM* SEMI-CONDUTORA: POSSUI; BLOQUEIO: LONGITUDINAL NO CONDUTOR; NORMA APLICAVEL: ABNT NBR 11873; DESENHOS E DEMAIS CARACTERISTICAS* CONFORME REVISAO VIGENTE: ET.178.EQTL.NORMAS E PADROES.