## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00194.EQTL - Terminal Pré-Isolado Tipo Ilhós Revisão 01 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Aplicação do Material | - | Conexão do ramal de conexão aos bornes do medidor
2 | Isolação mínima da parte isolante | V | 750
3 | Composição da parte metálica | - | Cobre eletrolítico estanhado com no mínimo 90% de cobre e teor máximo de zinco de 5%
4 | Material da parte isolante | - | Polipropileno ou nylon
5 | Seção dos Condutores Aplicáveis | mm² | 6 - 10 - 16 - 25 - 35 - 50 - 70 - 95 - 120
6 | Cores de acordo com a sessão do condutor | - | 6 : amarelo - 10: vermelho - 16 : azul - 25 : amarelo - 35 : vermelho - 50 : azul - 70 : amarelo - 95 : vermelho - 120: azul
7 | Condutividade elétrica mínima à 20ºC | % | 27 IACS
8 | Corrente suportável de curto-circuito | A/mm² | 165
9 | Tração:
9.1 | Até 10 mm² | N | 450
9.2 | Acima de 10 mm² | N | 900
9.3 | Limite mínimo de resistência à tração | MPa | 200
9.4 | Limite mínimo de resistência à escoamento | MPa | 90
9.5 | Alongamento máximo | % | 38
10 | Espessura mínima da camada de estanho | µm | 8 para qualquer amostra e 12 para a média das amostras
11 | Garantia | meses | 24
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica