## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00234.EQTL - Manilha Torcida Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo | - | Manilha Torcida
2 | Material | - | Aço carbono COPANT 1010 a 1045 forjado ou ferro fundido maleável ou nodular.
3 | Comprimento Útil | mm | 90
| Abertura | mm | 22
| Raio | mm | 10
4 | Diâmetro do Pino | mm | 16
5 | Resistência Mecânica | daN | F = 4 000 daN, sem apresentar deformação permanente, e um esforço mínimo F de 5 000 daN, sem apresentar ruptura.
6 | Acabamento | - | Zincado por Imersão a Quente
7 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica