## Caracteristicas Garantidas
ANEXO III - CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS - MONITORAMENTO. ET.00320.EQTL - Transformador de Potência à Óleo Vegetal Revisão 01 - 2025
Os equipamentos ofertados para o monitoramento do transformador deverão apresentar todos os relatórios de ensaios de tipo realizados em laboratórios independentes e reconhecidos pela Concessionária que comprovem a aprovação nos seguintes ensaios:
Imunidade a Surtos (IEC 61000-4-5): · Surtos fase-terra e neutro-terra: · Surtos fase-neutro: | 1 kV, 5 por polaridade (+/-) 2 kV, 5 por polaridade (+/-)
Imunidade a Transitórios Elétricos (IEC 60255-22-1): · Valor de pico 1º ciclo · Frequência: · Tempo e taxa de repetição: · Decaimento a 50%: | 2,5 kV 1,1 MHz 2 segundos, 400 surtos/seg. 5 ciclos
Tensão Aplicada (IEC 60255-5): · Tensão suportável à frequência industrial | 2 kV 60 Hz 1 min. contra terra
Imunidade a Campos Eletromagnéticos Irradiados (IEC 61000-4-3): · Frequência: · Intensidade de campo: | 26 a 1000 MHz 10 V/m
Imunidade a Perturbações Eletromagnéticas Conduzidas (IEC 61000-4-6): · Frequência: · Intensidade de campo: | 0,15 a 80 MHz 10 V/m
Descargas Eletrostáticas (IEC 60255-22-2): · Modo ar: · Modo contato: | 8 kV, dez descargas por polaridade 6 kV, dez descargas por polaridade
Ensaio Climático: (IEC 60068-2-14): · Faixa de temperatura: · Tempo total do teste: | -40 a +85ºC 96 horas
Imunidade a Transitórios Elétricos Rápidos (IEC61000-4-4): · Teste na alimentação, entradas e saídas: · Teste na comunicação serial: | 4 kV 2 kV
Resposta à vibração: (IEC 60255-21-1): · Modo de Aplicação: · Amplitude: · Duração: | 3 eixos (X, Y e Z), senoidal 0,075 mm de 10 a 58 Hz 1 G de 58 a 150 Hz 8 min/eixo
Resistência a vibração: (IEC 60255-21-1): · Modo de Aplicação: · Frequência: · Intensidade: · Duração: | 3 eixos (X, Y e Z), senoidal 10 a 150 Hz 2 G 160 n/eixo