## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00450.EQTL - Kit de Vedação para Passagem de Cabos Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO |  | 147120023
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ET.00450.EQTL - Kit de Vedação para Passagem de Cabos
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO |  | EQUATORIAL ENERGIA MARANHÃO
1 | TIPO DE KIT DE VEDAÇÃO PARA PASSAGEM DE CABOS EM |  | - | Paineis |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
2 | MÓDULOS DE VEDAÇÃO |  | - |  |  |  | EQUATORIAL ENERGIA PIAUÍ
2.1 | Composta por módulos bipartidos, com camadas removíveis em incremento de 1 mm, adaptável a dimensão do cabo, |  | - | Sim |  |  | EQUATORIAL ENERGIA ALAGOAS
2.2 | Fabricada por mistura de borracha vulcanizada, livre de halogênio e outras substâncias tóxicas. |  | - | Sim |  |  | EQUATORIAL CEEE
3 | MOLDURA PARA KIT DO PAINEL |  | - |  |  |  | EQUATORIAL CEA
3.1 | Fabricada em alumínio fundido |  | - | Sim |  |  | EQUATORIAL GOIÁS
3.2 | Com unidade de compressão integrada à moldura, pintura eletrostática, resistente a roedores, insetos e corrosão; |  | - | Sim
4 | MOLDURA PARA KIT DA ENTRADA DA CASA DE COMANDO |  | -
4.1 | Fabricada em aço galvanizado |  | - | - |  | 147120023 | Paineis
4.2 | Formato retangular, com furos pré-perfurados e flange de fixação, resistente a roedores, insetos e corrosão. As dimensões e quantidade de aberturas será conforme o porte da subestação. |  | - | - |  | 147120024 | Casa de Comando
5 | LUBRIFICANTE |  | - |  |  | 147120025 | Casa de Comando
5.1 | Composto de sebo natural, usado para lubrificar os módulos de vedação, a cunha e a parte interna da moldura; |  | - | Sim |  | 147120026 | Casa de Comando
6 | CUNHA DE COMPRESSÃO |  | -
6.1 | Fabricada por mistura de borracha vulcanizada, livre de halogênio e outras substâncias tóxicas |  | - | -
6.2 | Partes metálicas em aço de baixo teor de carbono com revestimento contínuo por imersão a quente, galvanizado, conforme ABNT NBR 7013. |  | - | -
7 | PLACA DE ESTABILIZAÇÃO |  | -
7.1 | Placa em aço de baixo teor de carbono com revestimento contínuo por imersão a quente, galvanizado, conforme ABNT NBR 7013. |  | - | -
8 | VEDAÇÃO DA MOLDURA |  | -
8.1 | Fabricada por mistura de borracha vulcanizada, livre de halogênio e outras substâncias tóxicas. |  | - | Sim
9 | PARAFUSO DE FIXAÇÃO |  | -
9.1 | Parafuso Allen (cabeça cilíndrica sextavada interna), com rosca métrica M5, comprimento 20 mm, feito de inox A4 (resistente à corrosão), classe 70 (alta resistência), com vedação Nyseal para proteção contra vazamentos e corrosão. |  | - | Sim
10 | PORCA DE FIXAÇÃO |  | -
10.1 | Porca hexagonal padrão, rosca M5, feita em aço inoxidável A4, com resistência classe 70, seguindo a norma ISO 4032. |  | - | Sim
11 | ARRUELA DE FIXAÇÃO |  | -
11.1 | Arruela plana padrão, para parafuso M5, feita de aço inoxidável A4, com dureza 140HV, segundo a norma DIN 125. |  | - | Sim
12 | CARACTERISTICAS TÉCNICAS |  | -
12.1 | Grau de Proteção |  | - | IP-55
12.2 | Proteção anti-chama |  | - | -
12.3 | Garantia de estanqueidade à passagem de gases, fumaça e água |  | - | Sim
12.4 | Resistencia a inteperes e raios UV |  | - | Sim
12.5 | Isento de solventes inflamáveis e tóxicos e que não produza gases inflamáveis ou tóxicos |  | - | Sim
Note on D3: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on D4: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on D5: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on D6: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on D7: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher o código a ser comprado
Note on D9: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido