## QUADRO DE CARGAS
QUADRO DE CARGAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DA CARGA INSTALADA E DA DEMANDA ¹
OBS: Preencher somente campos em branco
Item | Descrição | Qtd | Potência (kW) | Carga Instalada (kW) | FP | Carga Instalada (kVA) | FD | Demanda (kW) | Demanda (kVA)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
TOTAL |  |  |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 0
FATOR DE DEMANDA DA ATIVIDADE
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA |  |  |  | 0.92
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO
METODOLOGIAS PARA CÁLCULO DA DEMANDA CONFORME NT.31.002: | [7 empty] | Demanda Calculada (kVA) | Transformador Recomendado (kVA)
[8 empty] | Até 33 | 30
1. METODOLOGIA 1 - RECOMENDADA | [7 empty] | 34 a 49 | 45
[8 empty] | 50 a 82 | 75
D = Da + Db + Dc + Dd + De = D(kVA) Total da Planilha acima | [7 empty] | 83 a 124 | 112.5
[8 empty] | 125 a 165 | 150
D (kVA) | 0 | [6 empty] | 166 a 248 | 225
[8 empty] | 249 a 330 | 300
TRANSFORMADOR: |  |  | kVA |  |  |  |  | 334 a 550 | 500
[8 empty] | 551 a 825 | 750
2. METODOLOGIA 2 - Alternativa (sujeita análise de sua aplicação, conforme o caso) | [7 empty] | 826 a 1100 | 1000
[8 empty] | 1101 a 1375 | 1250
D (kW) = CI (kW) * FD da Atividade | [7 empty] | 1376 a 1650 | 1500
[8 empty] | 1651 a 2200 | 2000
CI (kW) | 0 | [6 empty] | 2201 a 2717 | 2500
FD | 0
D (kW) | 0
D (kVA) = D (kW) / FP
FP | 0.92 | Fator de Potência de Referência
D (kVA) | 0
TRANSFORMADOR: |  |  | kVA | Pelo FP de Referência (corrigido ou sem necessidade de correção)
FP |  | Fator de Potência Médio
D (kVA)
TRANSFORMADOR: |  |  | kVA | Pelo FP Médio (sem correção)
METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME NT.31.002:
QC (kVAr) = Q1 - Q2 = P (kW) * Δ tg φ = kW * [ tg (φ1) - tg (φ2) ] = kW * { tg [acos (FP1)] - tg [acos (FP2)] }
CI (kW) | 0
D (kW) | 0
Δ tg φ
QC |  | kVAr | Pela carga instalada
QC |  | kVAr | Pela demanda
¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado. Revisão 10 - 20/05/2025
Note on C4: DESCREVER CARGAS: ILUMINAÇÃO, TOMADAS DE USO GERAL, TOMADAS ESPECÍFICAS, MOTORES, MÁQUINAS DE SOLDA, APARELHOS HOSPITALARES E ETC
Note on D4: QUANTIDADE DE EQUIPAMENTOS POR TIPO DE CARGA
Note on E4: Potência Unitária da Carga em kW
Note on F4: CI (kW) = Pot * Quant
Note on G4: FATOR DE POTÊNCIA
Note on H4: CI (kVA) = CI (kW) / FP
Note on I4: FATOR DE DEMANDA
Note on J4: D (kW) = CI (kW) * FD
Note on K4: D (kVA) = CI (kVA) * FD
Note on D68: VALOR CONFORME TABELA AO LADO
Note on D86: VALOR CONFORME TABELA AO LADO
Note on D92: VALOR CONFORME TABELA AO LADO

## CÁLCULOS
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
FATOR DE DEMANDA DA ATIVIDADE |  |  |  | 0
FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA |  |  |  | 0.92
FATOR DE POTÊNCIA MÉDIO DA INSTALAÇÃO
METODOLOGIAS PARA CÁLCULO PRELIMINAR DE DEMANDA CONFORME NT.002 ¹ | [5 empty] | Demanda Calculada (kVA) | Transformador Recomendado (kVA)
[6 empty] | 60 a 82 | 75
1. METODOLOGIA 1 - RECOMENDADA | [5 empty] | 83 a 124 | 112.5
[6 empty] | 125 a 165 | 150
D = Da + Db + Dc + Dd + De = D(kVA) Total da Planilha acima | [5 empty] | 166 a 248 | 225
[6 empty] | 249 a 330 | 300
D corrigida (kVA) | [5 empty] | 334 a 550 | 500
[6 empty] | 551 a 825 | 750
TRANSFORMADOR: |  |  | kVA |  |  | 826 a 1100 | 1000
Pelo FP de Referência (corrigido ou sem necessidade de correção) | [5 empty] | 1101 a 1375 | 1250
[6 empty] | 1376 a 1650 | 1500
D (kVA) | 0 |  |  |  |  | 1651 a 2200 | 2000
[6 empty] | 2201 a 2717 | 2500
TRANSFORMADOR: |  |  | kVA
Pelo FP Médio (sem correção)
METODOLOGIA PARA CORREÇÃO DO FATOR DE POTÊNCIA CONFORME NT.002:
QC (kVAr) = Q1 - Q2 = P (kW) * Δ tg φ = kW * [ tg (φ1) - tg (φ2) ] = kW * { tg [acos (FP1)] - tg [acos (FP2)] }
CI (kW) | 0
D (kW) | 0
Δ tg φ | 0
QC | 0 | kVAr | Pela carga instalada
¹ Os cálculos definitivos devem seguir conforme projeto elétrico realizado por profissional devidamente habilitado. Revisão 10 - 20/05/2025
Limpar
Note on F4: FATOR DE POTÊNCIA DE REFERÊNCIA
Note on F5: FPmédio = CI Total (kW)/ CI Total (kVA)