## Capa (hidden)
NORMA E PADRÕES
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO
ANEXO - DIMENSIONAMENTO DE REDES DE DISTRIBUIÇÃO DE BT MULTIPLEXADA
NORMAS E PADRÕES - EMISSÃO 00 22/10/2014

## BT (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Relatório de Rede Secundária Convencional de Distribuição
|  | Empresa: |  |  |  | Projeto: | [5 empty] | Proprietário:
|  | Autor: |  |  |  | CREA: | [5 empty] | Local e Data:
|  | Rede Secundária |  | kVA / Consumidor Tradicional |  | Fator de crescimento% |  | Fator de Perdas |  |  |  | Perdas/Demandada |  | Maior Carregamento |  |  | Maior queda acumulada
[14 empty] | % |  |  | %
|  | Derivadas do 3Ø |  | Fator de Potência |  | Carga pesada (D/N) |  | Perdas Totais kWh/ano |  |  |  | Demanda Total kVA 5º ano |  | Ao ponto |  |  | Ao ponto |  |  |  | Diurno | Noturno
|  | Tensão |  |  |  |  | Diurno |  | 0 |  |  |  |  | Cabo |  |  | Cabo |  |  |  | FALSE | FALSE
|  | Monofásicas |  | Fator de Carga |  | Horizonte de estudo |  | Demanda Total kVA |  |  |  | Trafo a ser utilizado |  | Maior comprimento do tronco
|  | Tensão |  |  |  | anos | [5 empty] | kVA |  | m
|  | Trecho |  | Nº Consumidores Tradicionais | Cargas Especiais (kVA) | Carga Acumulada kVA | Configuração da Rede | Condutor Fase (Neutro) | K% |  |  | Comprimento do Trecho m | Queda de Tensão % no Trecho | Queda de Tensão % Acumulada | Corrente (Ampères) | Corrente Máxima Admitida | Carregamento % | Ohm/km | Perdas no trecho kWh/ano
|  | Do ponto | Ao Ponto | [17 empty] | Ao ponto | Cabo | Comprimento | kVA 5º ano |  | 4 (4) | a | 4 | a
Tronco | Lado A | Saída do TRAFO |  |  |  | ------------- | ---------------- | ---------------- | ------------ | --------------- | --------------- | ---------------- | -------------- | -------------- | --------------- | --------------- | --------------- | -------------- | --------------- | [5 empty] | 0 |  |  | 2 | b
|  | Saída | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 (4) | b | 1/0 | d
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 (2) | c | 4/0 | f
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  | 336,4 | i
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1/0 (4) | d
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1/0 (2) | e
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4/0 (4) | f
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4/0 (2) | g
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 4/0 (1/0) | h
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 336,4 (4) | i
| Lado B | Saída | [18 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 336,4 (2) | j
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 336,4 (1/0) | l
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 336,4 (4/0) | m
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Ramais | Ramal 1 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 2 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 3 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 4 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 5 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 6 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 7 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 8 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 9 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 10 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 11 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 12 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 13 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 14 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
| Ramal 15 - Derivando no ponto | [18 empty] | #N/A | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
[21 empty] | 0 | 0
Note on H13: Neste campo deverá ser informado o período de ocorrência da demanda máxima no transformador. D para diurno N para noturno
Note on L18: Coeficiente Percentual de Perdas

## REVISÃO
NORMA: | NT.00004
TÍTULO: | Fornecimento de Energia Elétrica a Empreendimentos de Múltiplas Unidades Consumidoras
REVISÃO: | 8
DATA: | 2025-12-29

## MENU
Procedimentos para preeenchimento
1 | A planilha é utilizada para cálculo de queda de tensão
2 | A planilha tem capacidade para preenchimento de até dois troncos (lado A e lado B) e no máximo 15 ramais, onde cada tronco e cada ramal devem ser preenchidos separadamente em seus respectivos campos
3 | Somente os campos em azul podem ser preenchidos
4 | É necessário que seja elaborado o diagrama de barras (postes, flys), com a respectiva numeração de cada barra, antes do preenchimento da planilha
5 | Devem ser definidos os troncos (lado A e lado B) do transformador e preenchidos separadamente no campo "tronco"
6 | Devem ser definidos os ramais que derivam de uma barra do tronco e preenchidos separadamente no campo "ramais"
7 | Devem ser definidos os ramais que derivam de outro ramal e preenchidos separadamente no campo "ramais"
8 | O número de consumidores deve ser inserido em cada trecho entre o primeiro e o último ponto do tronco ou ramal. Quando no ponto não houver consumidor, inserir 0. Quando não houver ponto de derivação, deixar vazio
9 | As cargas especiais devem ser inseridas em cada trecho entre o primeiro e o último ponto do tronco ou ramal. Quando no ponto não houver carga especial, inserir 0. Quando não houver ponto de derivação, deixar vazio
10 | O critério de queda de tensão máxima acumulada não deve ultrapassar 5%
MENU
Cálculo Queda de Tensão - Loteamentos
Cálculo Queda de Tensão - Condominios Horizontais
Cálculo Queda de Tensão - Exemplo ( Diagrama)

## BT-MX (LOTEAMENTO)
0
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Relatório de Rede Secundária Multiplexada de Distribuição
|  | Empresa: |  |  |  |  | Projeto: | [5 empty] | Proprietário:
|  | Autor: |  |  |  |  | CREA: | [5 empty] | Local e Data:
|  | Rede Secundária |  | Demanda individual diversificada (kVA) - Loteamentos |  |  | Fator de crescimento% |  |  | Cabo (PE ou XLPE?) |  | Demanda Total kVA |  | Maior Carregamento |  |  |  | Maior queda acumulada
|  | Área Lote (m²) |  |  |  | 0 | [7 empty] | % |  |  |  | %
|  | Trifásicas |  | Fator de Potência |  |  | Carga Pesada |  |  | Fator de Perdas |  | Perdas/Demandada |  | Ao ponto |  |  |  | Ao ponto | [5 empty] | D | N
|  | Tensão | [11 empty] | Cabo |  |  |  | Cabo | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  | Monofásicas |  | Fator de Carga |  |  | Horizonte de estudo |  |  | Perdas Totais kWh/ano |  | Demanda Total kVA 5º ano |  | Trafo a ser utilizado |  |  |  | Maior comprimento do tronco
|  | Tensão |  |  |  |  | anos | [6 empty] | kVA |  |  |  | m | [7 empty] | 89.3326
|  | Trecho |  | Nº Consumidores Tradicionais |  | Cargas Especiais kVA | Carga Acumulada kVA |  | Configuração da Rede | Condutor Fase (Neutro) | K% (kVA x m) | Comprimento do Trecho m | Queda de Tensão % no Trecho | Queda de Tensão % Acumulada | Corrente (Ampères) | Corrente Máxima PE | Corrente Máxima XLPE | Carregamento | Ohm/km PE | Ohm/km | Perdas no trecho PE | Perdas no trecho XLPE | Perdas no Trecho kWh/ano
|  | Do ponto | Ao Ponto | [16 empty] | XLPE |  |  |  | Ao ponto | Cabo | Comprimento | kVA 5º ano
Tronco | Lado A | Saída do TRAFO |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- |  |  |  | ------------- | ------------- | #VALUE!
|  | Saída | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Lado B | ------------- |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- |  |  |  |  | ------------- | #VALUE!
|  | Saída | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Ramais | Ramal 1 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Área do terreno (m²) | Demanda individual diversificada (kVA)
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 1.06
| Ramal 2 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 1.12
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 1.18
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 1.24
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 1.82
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 1.85
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 1.88
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 1.9
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 1.93
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 1.96
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 2.02
| Ramal 3 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 2.07
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 2.13
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 190 | 2.18
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 2.24
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 2.29
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 2.34
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 230 | 2.4
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 2.45
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 2.5
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 2.55
| Ramal 4 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 270 | 2.61
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 2.66
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 290 | 2.71
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 2.76
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 310 | 2.81
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 2.86
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 2.91
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 340 | 2.97
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 3.02
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 3.07
| Ramal 5 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 370 | 3.12
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 380 | 3.17
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 390 | 3.22
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 3.27
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 410 | 3.32
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 3.37
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 430 | 3.42
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 3.47
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 3.52
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 3.56
| Ramal 6 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 470 | 3.61
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 3.66
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 490 | 3.71
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 3.76
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 510 | 3.78
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 520 | 3.81
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 530 | 3.83
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 540 | 3.86
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 550 | 3.88
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 3.9
| Ramal 7 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 570 | 3.93
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 580 | 3.95
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 590 | 3.98
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 601 | 4
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 7
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 10
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 8 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 9 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 10 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 11 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 12 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 13 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 14 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 15 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
.
Limpar
Note on D11: Equatorial: SÓ PREENCHER CASO DE DEMANDA PARA LOTEAMENTO
Note on H12: Neste campo deverá ser informado o período de ocorrência da demanda máxima no transformador. D para diurno N para noturno
Note on L17: Coeficiente de queda de tensão

## Características dos Cabos M Lot (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
90
6.1232e-17
Características Físicas e Elétricas de Condutores Multiplex
Descrição do Cabo | Formação e Seção (Fase-Neutro) em mm |  | Resistência (Ohm/km) |  | Retância Indutiva (Ohm/km) | Corrente Máxima Admitida (A) |  | K% para m x kVA
|  |  | PE | XLPE |  | PE | XLPE | 1 | 2 | 3 | 13
DUPLEX | 1 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1033 | 55 | 71 | #DIV/0!
| 1 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1032 | 88 | 102 | #DIV/0!
| 1 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1007 | 122 | 143 | #DIV/0!
TRIPLEX | 2 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1084 | 55 | 71 |  | #DIV/0! |  | 0.0104
| 2 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.107 | 88 | 102 |  | #DIV/0! |  | 0.00662
| 2 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1047 | 122 | 143 |  | #DIV/0! |  | 0.00422
| 2 x 35 + 1 x 35 | d | 1.113 | 1.113 | 0.1048 | 149 | 175 |  | #DIV/0! |  | 0.00311
| 2 x 50 + 1 x 50 | e | 0.822 | 0.822 | 0.1028 | 178 | 211 |  | #DIV/0! |  | 0.00234
| 2 x 70 + 1 x 70 | f | 0.569 | 0.569 | 0.098 | 220 | 268 |  | #DIV/0! |  | 0.0168
QUADRUPLEX | 3 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1138 | 43 | 62 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1087 | 78 | 90 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1076 | 104 | 122 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 35 + 1 x 35 | d | 1.1201 | 1.1201 | 0.1135 | 126 | 148 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 50 + 1 x 50 | e | 0.8327 | 0.8327 | 0.1115 | 152 | 180 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 70 + 1 x 70 | f | 0.5787 | 0.5787 | 0.1067 | 190 | 225 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 120 + 1 x 70 | g | 0.3424 | 0.3424 | 0.0988 | 268 | 319 |  |  | #DIV/0!
2

## Características dos Cabos (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Características Físicas e Elétricas de Condutores de Alumínio
Alumínio com Alma de Aço - CAA
| Código | Condutor AWG/MCM |  | Formação Nº de Fios | Peso Nominal (kg/m) | Resistência 70º - 60 Hz (Ohm)/km | Reatância Indutiva (Ohm)/km |  |  | Corrente Admissível (A)
|  | AWG/MCM |  | Nº de Fios |  |  | e=1,693m | e=1,322m | e=0,800m
| SWAN | 4 | a | 6(1) | 0.086 | 1.6397 | 0.539 | 0.5204 | 0.4825 | 117
| SPARROW | 2 | b | 6(1) | 0.136 | 1.0321 | 0.5425 | 0.5239 | 0.486 | 158
| RAVEN | 1/0 | c | 6(1) | 0.216 | 0.65 | 0.5379 | 0.5187 | 0.4314 | 212
| PENGUIN | 4/0 | d | 6(1) | 0.433 | 0.3258 | 0.492 | 0.4734 | 0.4355 | 331
| LINNET | 336.4 | e | 26(7) | 0.687 | 0.2035 | 0.4093 | 0.3906 | 0.3528 | 451
Alumínio Simples - CA
Código | Condutor AWG/MCM | Formação Nº de Fios |  | Peso Nominal (kg/m) | Resistência 70º - 60 Hz (Ohm)/km | Reatância Indutiva (Ohm)/km |  |  |  |  | Corrente Admissível (A)
| AWG/MCM | Nº de Fios |  |  |  | e=1,693m | e=1,322m | e=0,800m | e=0,252m | e=0,200m
ROSE | 4 | 7 | a | 0.058 | 1.6119 | 0.5035 | 0.4849 | 0.447 | 0.3599 | 0.3425 | 116
IRIS | 2 | 7 | b | 0.092 | 1.0145 | 0.4759 | 0.4673 | 0.4294 | 0.3423 | 0.3249 | 155
POPPY | 1/0 | 7 | c | 0.145 | 0.6375 | 0.4685 | 0.4498 | 0.4119 | 0.3249 | 0.3074 | 210
OXLIP | 4/0 | 7 | d | 0.293 | 0.3165 | 0.4421 | 0.4234 | 0.3856 | 0.2985 | 0.281 | 328
TULIP | 336.4 | 19 | e | 0.467 | 0.2005 | 0.4205 | 0.4019 | 0.364 | 0.2769 | 0.2595 | 444

## K% (Rede Convencional) (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Coeficiente de Queda de Tensão
|  | Redes Primárias (k% x km x MVA) | [5 empty] | Redes Secundárias (k% x m x kVA)
[8 empty] | Derivadas do 3Ø |  |  | Monofásicas
|  | KV= | 13.8 |  |  |  |  | Tensão (V)= | 0 |  | Tensão (V)= | 0
|  | COSØ= | 0.92 |  |  |  |  | COSØ= | 0 |  | COSØ= | 0
|  | Ângulo= | 23.0739 |  |  |  |  | Ângulo= | 89.9998 |  | Ângulo= | 89.9998
|  | *Tensão entre fases | [5 empty] | *Tensão entre fases |  |  | *Tensão entre fases
|  | CABO CAA |  |  | CABO CA
AWG ou MCM |  | e = 1,322m | e = 1,693m | e = 0,800m | e = 1,322m | e = 1,693m | e = 0,800m | e = 0,252m |  | e = 0,200m | e = 0,252m | e = 0,200m
|  | 3F | 2F + N | 1F + N | 3F | 2F + N | 1F + N | 3F | 2F + N | 1F + N | MONO 3 fios | MONO 2 fios
4 (4) | a | 0.89922 | 2.0319 | 5.3485 | 0.87849 | 1.9852 | 5.2241 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 (4) | b | 0.60642 | 1.5927 | 4.4701 | 0.58627 | 1.5438 | 4.3475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 (2) | c | 0.60642 | 1.373 | 3.5917 | 0.58627 | 1.3231 | 3.4708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1/0 (4) | d | 0.42076 | 1.3143 | 3.8826 | 0.40054 | 1.2683 | 3.7903 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1/0 (2) | e | 0.42076 | 1.0947 | 3.0042 | 0.40054 | 1.0476 | 2.9136 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (4) | f | 0.25482 | 1.0653 | 3.4153 | 0.24003 | 1.0276 | 3.3088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (2) | g | 0.25482 | 0.84565 | 2.5369 | 0.24003 | 0.80685 | 2.4322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (1/0) | h | 0.25482 | 0.7065 | 1.9494 | 0.24003 | 0.66911 | 1.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (4) | i | 0.17869 | 0.9511 | 3.187 | 0.17957 | 0.93683 | 3.1274 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (2) | j | 0.17869 | 0.73149 | 2.3086 | 0.17957 | 0.71612 | 2.2507 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (1/0) | l | 0.17869 | 0.59234 | 1.7211 | 0.17957 | 0.57839 | 1.6935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (4/0) | m | 0.17869 | 0.46779 | 1.2538 | 0.17957 | 0.45801 | 1.2121 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## BT-MX (CONDOMINIO HORIZONTAL)
0
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Relatório de Rede Secundária Multiplexada de Distribuição
|  | Empresa: |  |  |  |  | Projeto: | [5 empty] | Proprietário:
|  | Autor: |  |  |  |  | CREA: | [5 empty] | Local e Data:
|  | Rede Secundária |  |  |  | KVA/Consumidor Tradicional - (Condominios horizontais) | Fator de crescimento% |  |  | Cabo (PE ou XLPE?) |  | Demanda Total kVA |  | Maior Carregamento |  |  |  | Maior queda acumulada
[14 empty] | % |  |  |  | %
|  | Trifásicas |  | Fator de Potência |  |  | Carga Pesada |  |  | Fator de Perdas |  | Perdas/Demandada |  | Ao ponto |  |  |  | Ao ponto | [5 empty] | D | N
|  | Tensão | [11 empty] | Cabo |  |  |  | Cabo | [5 empty] | FALSE | FALSE
|  | Monofásicas |  | Fator de Carga |  |  | Horizonte de estudo |  |  | Perdas Totais kWh/ano |  | Demanda Total kVA 5º ano |  | Trafo a ser utilizado |  |  |  | Maior comprimento do tronco
|  | Tensão |  |  |  |  | anos | [6 empty] | kVA |  |  |  | m | [7 empty] | 89.3326
|  | Trecho |  | Nº Consumidores Tradicionais |  | Cargas Especiais kVA | Carga Acumulada kVA |  | Configuração da Rede | Condutor Fase (Neutro) | K% (kVA x m) | Comprimento do Trecho m | Queda de Tensão % no Trecho | Queda de Tensão % Acumulada | Corrente (Ampères) | Corrente Máxima PE | Corrente Máxima XLPE | Carregamento | Ohm/km PE | Ohm/km | Perdas no trecho PE | Perdas no trecho XLPE | Perdas no Trecho kWh/ano
|  | Do ponto | Ao Ponto | [16 empty] | XLPE |  |  |  | Ao ponto | Cabo | Comprimento | kVA 5º ano
Tronco | Lado A | Saída do TRAFO |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- |  |  |  | ------------- | ------------- | #VALUE!
|  | Saída | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Lado B | ------------- |  | ------------- |  | ------------- | ------------- |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- |  |  |  |  | ------------- | #VALUE!
|  | Saída | [21 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
0
Ramais | Ramal 1 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | Área do terreno (m²) | Demanda individual diversificada (kVA)
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 10 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 20 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 1
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 1.06
| Ramal 2 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 70 | 1.12
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 80 | 1.18
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 90 | 1.24
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 100 | 1.82
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 1.85
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 1.88
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 1.9
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 1.93
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 1.96
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 2.02
| Ramal 3 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 170 | 2.07
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 180 | 2.13
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 190 | 2.18
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 200 | 2.24
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 210 | 2.29
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 220 | 2.34
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 230 | 2.4
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 2.45
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 2.5
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 2.55
| Ramal 4 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 270 | 2.61
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 280 | 2.66
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 290 | 2.71
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 300 | 2.76
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 310 | 2.81
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 2.86
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 2.91
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 340 | 2.97
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 3.02
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 3.07
| Ramal 5 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 370 | 3.12
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 380 | 3.17
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 390 | 3.22
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 3.27
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 410 | 3.32
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 3.37
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 430 | 3.42
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 3.47
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 3.52
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 3.56
| Ramal 6 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 470 | 3.61
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 3.66
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 490 | 3.71
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 3.76
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 510 | 3.78
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 520 | 3.81
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 530 | 3.83
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 540 | 3.86
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 550 | 3.88
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 3.9
| Ramal 7 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 570 | 3.93
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 580 | 3.95
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 590 | 3.98
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 601 | 4
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 7
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 10
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 8 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 9 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 10 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 11 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 12 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 13 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 14 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 15 - Derivando no ponto | [22 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
.
Note on G11: Equatorial: SÓ PREENCHER NO CASO DEMANDA PARA CONDOMINIOS FECHADOS E ABERTOS DE CASAS, CASO NÃO, MANTER CÉLULA EM ZERO
Note on H12: Neste campo deverá ser informado o período de ocorrência da demanda máxima no transformador. D para diurno N para noturno
Note on L17: Coeficiente de queda de tensão
Limpar

## mT (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Relatório de Rede Primária de Distribuição
|  | Empresa: |  |  |  | Projeto: | [6 empty] | Proprietário: | Proprietário:
|  | Autor: |  |  |  | CREA: | [6 empty] | Local: | Local e Data:
|  | Rede Primária |  | Fator de Crescimento% |  | Horizonte de estudo |  |  |  | Demanda Total kVA |  |  |  | Maior Carregamento |  | Maior queda acumulada
[6 empty] | anos | [7 empty] | % |  | %
|  | Tensão kV |  | Fator de Potência |  | Fator de Perdas |  |  |  | Perdas/Demandada |  |  |  | Ao ponto |  | Ao ponto
[14 empty] | Cabo |  | Cabo
|  | Cabo (CAA ou CA) |  | Fator de Carga |  | Perdas Totais kWh/ano |  |  |  | Maior comprimento do tronco
[9 empty] | 0 | km
|  | Trecho |  | Cargas Tradicionais MVA | Cargas Especiais MVA | Carga Acumulada MVA | K% CA | K% CAA | K% | Configuração da Rede | Condutor Fase (Neutro) |  |  | Comprimento do Trecho km | Queda de Tensão % no Trecho | Queda de Tensão % Acumulada | Corrente (Ampères) | Corrente Máx. Admitida CA | Corrente Máx. Admitida CAA | Corrente Máxima Admitida | Carregamento % | Ohm/km CA | Ohm/km CAA | Ohm/km | Perdas no trecho kWh/ano
|  | Do ponto | Ao Ponto | [23 empty] | Ao ponto | Cabo | Comprimento | 4 (4) | a | 4 | a
| Tronco | [25 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | b
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 (4) | b | 1/0 | d
[27 empty] | 0 | 0 | 0 | 2 (2) | c | 4/0 | f
[27 empty] | 0 | 0 | 0 |  |  | 336,4 | i
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1/0 (4) | d
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 1/0 (2) | e
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 4/0 (4) | f
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 4/0 (2) | g
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 4/0 (1/0) | h
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 336,4 (4) | i
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 336,4 (2) | j
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 336,4 (1/0) | l
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 336,4 (4/0) | m
[27 empty] | 0 | 0 | 0
| Ramal 1 | [24 empty] | #N/A | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 2 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 3 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
[27 empty] | 0 | 0
| Ramal 4 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 5 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 6 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 7 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 8 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 9 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
| Ramal 10 | [10 empty] | 0 | [13 empty] | #N/A | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
[12 empty] | 0 | [14 empty] | 0 | 0
Note on H18: Carga Acumulada após 10 anos de crescimento vegetativo
Note on I18: Coeficiente Percentual de Perdas
Note on J18: Coeficiente Percentual de Perdas
Note on K18: Coeficiente Percentual de Perdas

## Características dos Cabos MX CH (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
90
6.1232e-17
Características Físicas e Elétricas de Condutores Multiplex
Descrição do Cabo | Formação e Seção (Fase-Neutro) em mm |  | Resistência (Ohm/km) |  | Retância Indutiva (Ohm/km) | Corrente Máxima Admitida (A) |  | K% para m x kVA
|  |  | PE | XLPE |  | PE | XLPE | 1 | 2 | 3 | 13
DUPLEX | 1 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1033 | 55 | 71 | #DIV/0!
| 1 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1032 | 88 | 102 | #DIV/0!
| 1 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1007 | 122 | 143 | #DIV/0!
TRIPLEX | 2 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1084 | 55 | 71 |  | #DIV/0! |  | 0.0104
| 2 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.107 | 88 | 102 |  | #DIV/0! |  | 0.00662
| 2 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1047 | 122 | 143 |  | #DIV/0! |  | 0.00422
| 2 x 35 + 1 x 35 | d | 1.113 | 1.113 | 0.1048 | 149 | 175 |  | #DIV/0! |  | 0.00311
| 2 x 50 + 1 x 50 | e | 0.822 | 0.822 | 0.1028 | 178 | 211 |  | #DIV/0! |  | 0.00234
| 2 x 70 + 1 x 70 | f | 0.569 | 0.569 | 0.098 | 220 | 268 |  | #DIV/0! |  | 0.0168
QUADRUPLEX | 3 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1138 | 43 | 62 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1087 | 78 | 90 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1076 | 104 | 122 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 35 + 1 x 35 | d | 1.1201 | 1.1201 | 0.1135 | 126 | 148 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 50 + 1 x 50 | e | 0.8327 | 0.8327 | 0.1115 | 152 | 180 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 70 + 1 x 70 | f | 0.5787 | 0.5787 | 0.1067 | 190 | 225 |  |  | #DIV/0!
| 3 x 120 + 1 x 70 | g | 0.3424 | 0.3424 | 0.0988 | 268 | 319 |  |  | #DIV/0!
2

## K% (Rede Convencional) (2) (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Coeficiente de Queda de Tensão
|  | Redes Primárias (k% x km x MVA) | [5 empty] | Redes Secundárias (k% x m x kVA)
[8 empty] | Derivadas do 3Ø |  |  | Monofásicas
|  | KV= | 13.8 |  |  |  |  | Tensão (V)= | 0 |  | Tensão (V)= | 0
|  | COSØ= | 0.92 |  |  |  |  | COSØ= | 0 |  | COSØ= | 0
|  | Ângulo= | 23.0739 |  |  |  |  | Ângulo= | 89.9998 |  | Ângulo= | 89.9998
|  | *Tensão entre fases | [5 empty] | *Tensão entre fases |  |  | *Tensão entre fases
|  | CABO CAA |  |  | CABO CA
AWG ou MCM |  | e = 1,322m | e = 1,693m | e = 0,800m | e = 1,322m | e = 1,693m | e = 0,800m | e = 0,252m |  | e = 0,200m | e = 0,252m | e = 0,200m
|  | 3F | 2F + N | 1F + N | 3F | 2F + N | 1F + N | 3F | 2F + N | 1F + N | MONO 3 fios | MONO 2 fios
4 (4) | a | 0.89922 | 2.0319 | 5.3485 | 0.87849 | 1.9852 | 5.2241 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 (4) | b | 0.60642 | 1.5927 | 4.4701 | 0.58627 | 1.5438 | 4.3475 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
2 (2) | c | 0.60642 | 1.373 | 3.5917 | 0.58627 | 1.3231 | 3.4708 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1/0 (4) | d | 0.42076 | 1.3143 | 3.8826 | 0.40054 | 1.2683 | 3.7903 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
1/0 (2) | e | 0.42076 | 1.0947 | 3.0042 | 0.40054 | 1.0476 | 2.9136 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (4) | f | 0.25482 | 1.0653 | 3.4153 | 0.24003 | 1.0276 | 3.3088 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (2) | g | 0.25482 | 0.84565 | 2.5369 | 0.24003 | 0.80685 | 2.4322 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
4/0 (1/0) | h | 0.25482 | 0.7065 | 1.9494 | 0.24003 | 0.66911 | 1.875 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (4) | i | 0.17869 | 0.9511 | 3.187 | 0.17957 | 0.93683 | 3.1274 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (2) | j | 0.17869 | 0.73149 | 2.3086 | 0.17957 | 0.71612 | 2.2507 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (1/0) | l | 0.17869 | 0.59234 | 1.7211 | 0.17957 | 0.57839 | 1.6935 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
336,4 (4/0) | m | 0.17869 | 0.46779 | 1.2538 | 0.17957 | 0.45801 | 1.2121 | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!

## EXEMPLO
0
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
Relatório de Rede Secundária Multiplexada de Distribuição
|  | Empresa: |  |  |  |  | Projeto: | [6 empty] | Proprietário:
|  | Autor: |  |  |  |  | CREA: | [6 empty] | Local e Data:
|  | Rede Secundária |  |  |  | KVA/Consumidor Tradicional - (Condominios horizontais) | Fator de crescimento% |  |  | Cabo (PE ou XLPE?) |  |  | Demanda Total kVA |  | Maior Carregamento |  |  |  | Maior queda acumulada
[6 empty] | 1.82 |  |  | 5 |  | XLPE |  |  | 226.2586 | % | 40.99% |  |  | % |  |  |  |  | 0.73505
|  | Trifásicas |  | Fator de Potência |  |  | Carga Pesada |  |  | Fator de Perdas |  |  | Perdas/Demandada |  | Ao ponto | 23 |  |  | Ao ponto |  |  |  |  | 28 |  | D | N
|  | Tensão | 380 |  |  | 0.92 |  |  | Noturno |  | 0.232 |  |  | 0.03506% | Cabo | 35 |  |  | Cabo |  |  |  |  | 35 |  | FALSE | FALSE
|  | Monofásicas |  | Fator de Carga |  |  | Horizonte de estudo |  |  | Perdas Totais kWh/ano |  |  | Demanda Total kVA 5º ano |  | Trafo a ser utilizado |  |  |  | Maior comprimento do tronco
|  | Tensão | 220 |  |  | 0.4 | anos |  | 5 |  | 255.6885 |  |  | 226.2586 | kVA | Dividir Área BT |  |  | m |  |  |  |  | 245 |  |  |  | 89.3326
|  | Trecho |  | Nº Consumidores Tradicionais |  | Cargas Especiais kVA | Carga Acumulada kVA |  | Configuração da Rede | Condutor Fase (Neutro) | K% (kVA x m) |  | Comprimento do Trecho m | Queda de Tensão % no Trecho | Queda de Tensão % Acumulada | Corrente (Ampères) | Corrente Máxima PE | Corrente Máxima XLPE | Carregamento | Ohm/km PE | Ohm/km | Perdas no trecho PE | Perdas no trecho XLPE | Perdas no Trecho kWh/ano
|  | Do ponto | Ao Ponto | [17 empty] | XLPE |  |  |  |  | Ao ponto | Cabo | Comprimento | kVA 5º ano
Tronco | Lado A | Saída do TRAFO |  | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- |  | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- |  |  |  |  | ------------- | ------------- | 53.9378
|  | Saída | 1 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 46.5826 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.11155 | 0.11155 | 70.775 | 268 | 319 | 22.19% | 0.3424 | 0.3424 | 16.7263 | 16.7263 | 16.7263 |  | 1 | 120 | 35 | 6.6367 | 0.018
|  | 1 | 2 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 39.928 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.095617 | 0.20717 | 60.6643 | 268 | 319 | 19.02% | 0.3424 | 0.3424 | 14.3368 | 14.3368 | 14.3368 |  | 2 | 120 | 70 | 6.6367 | 0.018
|  | 2 | 3 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 33.2733 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.079681 | 0.28685 | 50.5536 | 268 | 319 | 15.85% | 0.3424 | 0.3424 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 |  | 3 | 120 | 105 | 6.6367 | 0.018
|  | 3 | 4 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.063745 | 0.3506 | 40.4429 | 268 | 319 | 12.68% | 0.3424 | 0.3424 | 9.5579 | 9.5579 | 9.5579 |  | 4 | 120 | 140 | 6.6367 | 0.018
|  | 4 | 5 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.047809 | 0.3984 | 30.3321 | 268 | 319 | 9.509% | 0.3424 | 0.3424 | 7.1684 | 7.1684 | 7.1684 |  | 5 | 120 | 175 | 6.6367 | 0.018
|  | 5 | 6 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 70 | 7.3892e-05 | f | 35 | 0.034421 | 0.43283 | 20.2214 | 190 | 225 | 8.987% | 0.5787 | 0.5787 | 4.3843 | 4.3843 | 4.3843 |  | 6 | 70 | 210 | 6.6367 | 0.018
|  | 6 | 7 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 70 | 7.3892e-05 | f | 35 | 0.01721 | 0.45004 | 10.1107 | 190 | 225 | 4.494% | 0.5787 | 0.5787 | 2.1921 | 2.1921 | 2.1921 |  | 7 | 70 | 245 | 6.6367 | 0.018
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
| Lado B | ------------- |  | ------------- |  | ------------- | ------------- |  | ------------- | ------------- | ------------- |  | ------------- | --------------- | --------------- | --------------- | ------------------- | ------------------ | --------------- | --------------- |  | --------------- | ------------- | ---------------- | [5 empty] | ------------- | 26.9689
|  | Saída | 12 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 46.5826 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.11155 | 0.11155 | 70.775 | 268 | 319 | 22.19% | 0.3424 | 0.3424 | 16.7263 | 16.7263 | 16.7263 |  | 12 | 120 | 35 | 6.6367 | 0.018
|  | 12 | 13 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 39.928 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.095617 | 0.20717 | 60.6643 | 268 | 319 | 19.02% | 0.3424 | 0.3424 | 14.3368 | 14.3368 | 14.3368 |  | 13 | 120 | 70 | 6.6367 | 0.018
|  | 13 | 14 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 33.2733 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.079681 | 0.28685 | 50.5536 | 268 | 319 | 15.85% | 0.3424 | 0.3424 | 11.9473 | 11.9473 | 11.9473 |  | 14 | 120 | 105 | 6.6367 | 0.018
|  | 14 | 15 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.063745 | 0.3506 | 40.4429 | 268 | 319 | 12.68% | 0.3424 | 0.3424 | 9.5579 | 9.5579 | 9.5579 |  | 15 | 120 | 140 | 6.6367 | 0.018
|  | 15 | 16 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 120 | 6.8421e-05 | g | 35 | 0.047809 | 0.3984 | 30.3321 | 268 | 319 | 9.509% | 0.3424 | 0.3424 | 7.1684 | 7.1684 | 7.1684 |  | 16 | 120 | 175 | 6.6367 | 0.018
|  | 16 | 17 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 70 | 7.3892e-05 | f | 35 | 0.034421 | 0.43283 | 20.2214 | 190 | 225 | 8.987% | 0.5787 | 0.5787 | 4.3843 | 4.3843 | 4.3843 |  | 17 | 70 | 210 | 6.6367 | 0.018
|  | 17 | 18 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 70 | 7.3892e-05 | f | 35 | 0.01721 | 0.45004 | 10.1107 | 190 | 225 | 4.494% | 0.5787 | 0.5787 | 2.1921 | 2.1921 | 2.1921 |  | 18 | 70 | 245 | 6.6367 | 0.018
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 | 245 |  | 0
0
Ramais | Ramal 1 - Derivando no ponto 4 | 4 | 23 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 39.928 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.10984 | 0.46044 | 60.6643 | 126 | 148 | 40.99% | 1.1201 | 1.1201 | 11.9093 | 11.9093 | 11.9093 | 0.3506 | 23 | 35 |  | 6.6367 | 0.018
|  | 23 | 24 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 33.2733 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.091536 | 0.55198 | 50.5536 | 126 | 148 | 34.16% | 1.1201 | 1.1201 | 9.9244 | 9.9244 | 9.9244 |  | 24 | 35 |  | 6.6367 | 0.018
|  | 24 | 25 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.073229 | 0.6252 | 40.4429 | 126 | 148 | 27.33% | 1.1201 | 1.1201 | 7.9395 | 7.9395 | 7.9395 |  | 25 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | Área do terreno (m²) | Demanda individual diversificada (kVA)
|  | 25 | 26 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.054922 | 0.68013 | 30.3321 | 126 | 148 | 20.49% | 1.1201 | 1.1201 | 5.9546 | 5.9546 | 5.9546 |  | 26 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 1 | 1
|  | 26 | 27 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.036614 | 0.71674 | 20.2214 | 126 | 148 | 13.66% | 1.1201 | 1.1201 | 3.9698 | 3.9698 | 3.9698 |  | 27 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 10 | 1
|  | 27 | 28 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.018307 | 0.73505 | 10.1107 | 126 | 148 | 6.832% | 1.1201 | 1.1201 | 1.9849 | 1.9849 | 1.9849 |  | 28 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 20 | 1
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 30 | 1
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 40 | 1
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 50 | 1
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 60 | 1.06
| Ramal 2 - Derivando no ponto 18 | 18 | 19 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.073229 | 0.52326 | 40.4429 | 126 | 148 | 27.33% | 1.1201 | 1.1201 | 7.9395 | 7.9395 | 7.9395 | 0.45004 | 19 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 70 | 1.12
|  | 19 | 20 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.054922 | 0.57819 | 30.3321 | 126 | 148 | 20.49% | 1.1201 | 1.1201 | 5.9546 | 5.9546 | 5.9546 |  | 20 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 80 | 1.18
|  | 20 | 21 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.036614 | 0.6148 | 20.2214 | 126 | 148 | 13.66% | 1.1201 | 1.1201 | 3.9698 | 3.9698 | 3.9698 |  | 21 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 90 | 1.24
|  | 21 | 22 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.018307 | 0.63311 | 10.1107 | 126 | 148 | 6.832% | 1.1201 | 1.1201 | 1.9849 | 1.9849 | 1.9849 |  | 22 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 100 | 1.82
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 110 | 1.85
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 120 | 1.88
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 130 | 1.9
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 140 | 1.93
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 150 | 1.96
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 160 | 2.02
| Ramal 3 - Derivando no ponto 15 | 15 | 29 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 39.928 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.10984 | 0.46044 | 60.6643 | 126 | 148 | 40.99% | 1.1201 | 1.1201 | 11.9093 | 11.9093 | 11.9093 | 0.3506 | 29 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 170 | 2.07
|  | 29 | 30 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 33.2733 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.091536 | 0.55198 | 50.5536 | 126 | 148 | 34.16% | 1.1201 | 1.1201 | 9.9244 | 9.9244 | 9.9244 |  | 30 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 180 | 2.13
|  | 30 | 31 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.073229 | 0.6252 | 40.4429 | 126 | 148 | 27.33% | 1.1201 | 1.1201 | 7.9395 | 7.9395 | 7.9395 |  | 31 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 190 | 2.18
|  | 31 | 32 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.054922 | 0.68013 | 30.3321 | 126 | 148 | 20.49% | 1.1201 | 1.1201 | 5.9546 | 5.9546 | 5.9546 |  | 32 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 200 | 2.24
|  | 32 | 33 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.036614 | 0.71674 | 20.2214 | 126 | 148 | 13.66% | 1.1201 | 1.1201 | 3.9698 | 3.9698 | 3.9698 |  | 33 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 210 | 2.29
|  | 33 | 34 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.018307 | 0.73505 | 10.1107 | 126 | 148 | 6.832% | 1.1201 | 1.1201 | 1.9849 | 1.9849 | 1.9849 |  | 34 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 220 | 2.34
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 230 | 2.4
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 240 | 2.45
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 250 | 2.5
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 260 | 2.55
| Ramal 4 - Derivando no ponto 7 | 7 | 8 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 26.6187 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.073229 | 0.52326 | 40.4429 | 126 | 148 | 27.33% | 1.1201 | 1.1201 | 7.9395 | 7.9395 | 7.9395 | 0.45004 | 8 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 270 | 2.61
|  | 8 | 9 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 19.964 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.054922 | 0.57819 | 30.3321 | 126 | 148 | 20.49% | 1.1201 | 1.1201 | 5.9546 | 5.9546 | 5.9546 |  | 9 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 280 | 2.66
|  | 9 | 10 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 13.3093 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.036614 | 0.6148 | 20.2214 | 126 | 148 | 13.66% | 1.1201 | 1.1201 | 3.9698 | 3.9698 | 3.9698 |  | 10 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 290 | 2.71
|  | 10 | 11 | 3 | 6.6367 | 0.018 | 6.6547 |  | Quadruplex | 35 | 7.8601e-05 | d | 35 | 0.018307 | 0.63311 | 10.1107 | 126 | 148 | 6.832% | 1.1201 | 1.1201 | 1.9849 | 1.9849 | 1.9849 |  | 11 | 35 |  | 6.6367 | 0.018 |  | 300 | 2.76
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 310 | 2.81
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 320 | 2.86
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 330 | 2.91
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 340 | 2.97
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 350 | 3.02
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 360 | 3.07
| Ramal 5 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 370 | 3.12
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 380 | 3.17
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 390 | 3.22
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 400 | 3.27
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 410 | 3.32
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 420 | 3.37
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 430 | 3.42
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 440 | 3.47
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 450 | 3.52
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 460 | 3.56
| Ramal 6 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 470 | 3.61
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 480 | 3.66
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 490 | 3.71
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 500 | 3.76
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 510 | 3.78
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 520 | 3.81
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 530 | 3.83
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 540 | 3.86
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 550 | 3.88
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 560 | 3.9
| Ramal 7 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 570 | 3.93
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 580 | 3.95
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 590 | 3.98
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 601 | 4
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 1200 | 7
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 |  | 2000 | 10
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 8 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 9 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 10 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 11 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 12 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 13 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 14 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Ramal 15 - Derivando no ponto | [24 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
[26 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
.
Note on G11: Equatorial: SÓ PREENCHER NO CASO DEMANDA PARA CONDOMINIOS FECHADOS E ABERTOS DE CASAS, CASO NÃO, MANTER CÉLULA EM ZERO
Note on H12: Neste campo deverá ser informado o período de ocorrência da demanda máxima no transformador. D para diurno N para noturno
Note on L17: Coeficiente de queda de tensão
Limpar

## Características dos Cabos M EX (hidden)
CRITÉRIO DE PROJETOS DE REDE DE DISTRIBUIÇÃO
90
6.1232e-17
Características Físicas e Elétricas de Condutores Multiplex
Descrição do Cabo | Formação e Seção (Fase-Neutro) em mm |  | Resistência (Ohm/km) |  | Retância Indutiva (Ohm/km) | Corrente Máxima Admitida (A) |  | K% para m x kVA
|  |  | PE | XLPE |  | PE | XLPE | 1 | 2 | 3 | 13
DUPLEX | 1 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1033 | 55 | 71 | 0.00042922
| 1 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1032 | 88 | 102 | 0.00042881
| 1 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1007 | 122 | 143 | 0.00041842
TRIPLEX | 2 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1084 | 55 | 71 |  | 0.00016891 |  | 0.0104
| 2 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.107 | 88 | 102 |  | 0.00016672 |  | 0.00662
| 2 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1047 | 122 | 143 |  | 0.00016314 |  | 0.00422
| 2 x 35 + 1 x 35 | d | 1.113 | 1.113 | 0.1048 | 149 | 175 |  | 0.0001633 |  | 0.00311
| 2 x 50 + 1 x 50 | e | 0.822 | 0.822 | 0.1028 | 178 | 211 |  | 0.00016018 |  | 0.00234
| 2 x 70 + 1 x 70 | f | 0.569 | 0.569 | 0.098 | 220 | 268 |  | 0.0001527 |  | 0.0168
QUADRUPLEX | 3 x 10 + 1 x 10 | a | 3.872 | 3.872 | 0.1138 | 43 | 62 |  |  | 7.8809e-05
| 3 x 16 + 1 x 16 | b | 2.449 | 2.449 | 0.1087 | 78 | 90 |  |  | 7.5277e-05
| 3 x 25 + 1 x 25 | c | 1.539 | 1.539 | 0.1076 | 104 | 122 |  |  | 7.4515e-05
| 3 x 35 + 1 x 35 | d | 1.1201 | 1.1201 | 0.1135 | 126 | 148 |  |  | 7.8601e-05
| 3 x 50 + 1 x 50 | e | 0.8327 | 0.8327 | 0.1115 | 152 | 180 |  |  | 7.7216e-05
| 3 x 70 + 1 x 70 | f | 0.5787 | 0.5787 | 0.1067 | 190 | 225 |  |  | 7.3892e-05
| 3 x 120 + 1 x 70 | g | 0.3424 | 0.3424 | 0.0988 | 268 | 319 |  |  | 6.8421e-05
2

## e.e. (hidden)
REDE PRIMÁRIA
Sistema Trifásico | Sistema Bifásico com Neutro | Sistema Monofásico com Neutro
e.e. = (d23 * d13 *d12)1/3 | e.e. = (d01 * d02 *d12)1/3 | e.e. = d01
e.e. = (1500 * 2200 * 700)1/3 | e.e. = (1312 * 1693 * 2200)1/3 | e.e. = 800mm
e.e. = 1322mm | e.e. = 1693mm
REDE SECUNDÁRIA
Sistema Trifásico | Sistema Bifásico com Neutro | Sistema Monofásico com Neutro
| Sistema Monofásico a 3 fios | Sistema Monofásico a 2 fios
e.e. = (d12 * d13 * d23)1/6 | e.e. = (d01 * d02 *d12)1/3 | e.e. = d01
e.e. = (200 * 400 * 200)1/3 | e.e. = (200 * 400 * 200)1/3 | e.e. = 200mm
e.e. = 256mm | e.e. = 200mm
Espaçamentos Equivalentes

## Fórmulas (hidden)
REDE PRIMÁRIA |  | Onde:
Rf : resistência do cabo fase
Sistema Trifásico | K% = [Rf*COSØ+Xf*SENØ]*100 / kV^2 |  | Rn : resistência do cabo neutro
Xf : reatância indutiva do cabo fase
Sistema Bifásico com Neutro | K% = [(Rf+0,5Rn)*COSØ+(Xf+0,5Xn)*SENØ]*150 / kV^2 |  | Xn : reatância indutiva do cabo neutro
V : tensão entre fases
Sistema Monofásico com Neutro | K% = [(Rf+Rn)*COSØ+(Xf+Xn)*SENØ]*300 / kV^2 |  | kV : tensão entre fases x10-3
Ø : defasagem entre a tensão e a corrente
REDE SECUNDÁRIA DERIVADA DA 3Ø
Sistema Trifásico | K% = [Rf*COSØ+Xf*SENØ]*10000 / V^2
Sistema Bifásico com Neutro | K% = [(Rf+0,5Rn)*COSØ+(Xf+0,5Xn)*SENØ]*15000 / V^2
Sistema Monofásico com Neutro | K% = [(Rf+Rn)*COSØ+(Xf+Xn)*SENØ]*30000 / V^2
REDE SECUNDÁRIA MONOFÁSICA
Sistema Monofásico a 3 fios | K% = [(0,5Rf+Rn)*COSØ+(0,5Xf+Xn)*SENØ]*10000 / (V/2)^2
Sistema Monofásico a 2 fios | K% = [(Rf+Rn)*COSØ+(Xf+Xn)*SENØ]*10000 / (V/2)^2
Fórmulas

## Sheet2 (hidden)
Duplex | Triplex | Quadruplex
10 | 10 | 10 |  |  | 380 | 220 | 34.5 | Diurno | CAA | PE
16 | 16 | 16 |  |  | 220 | 127 | 13.8 | Noturno | CA | XLPE
25 | 25 | 25
| 35 | 35
| 50 | 50
| 70 | 70
120
| Área do terreno (m²) | Demanda individual diversificada (kVA)
150 | 0 | 1.96 | 600 | 4
160 | 150.1 | 2.02
170 | 160.1 | 2.07
180 | 170.1 | 2.13
190 | 180.1 | 2.18
200 | 190.1 | 2.24
210 | 200.1 | 2.29
220 | 210.1 | 2.34
230 | 220.1 | 2.4
240 | 230.1 | 2.45
250 | 240.1 | 2.5
260 | 250.1 | 2.55
270 | 260.1 | 2.61
280 | 270.1 | 2.66
290 | 280.1 | 2.71
300 | 290.1 | 2.76
310 | 300.1 | 2.81
320 | 310.1 | 2.86
330 | 320.1 | 2.91
340 | 330.1 | 2.97
350 | 340.1 | 3.02
360 | 350.1 | 3.07
370 | 360.1 | 3.12
380 | 370.1 | 3.17
390 | 380.1 | 3.22
400 | 390.1 | 3.27
410 | 400.1 | 3.32
420 | 410.1 | 3.37
430 | 420.1 | 3.42
440 | 430.1 | 3.47
450 | 440.1 | 3.52
460 | 450.1 | 3.56
470 | 460.1 | 3.61
480 | 470.1 | 3.66
490 | 480.1 | 3.71
500 | 490.1 | 3.76
510 | 500.1 | 3.78
520 | 510.1 | 3.81
530 | 520.1 | 3.83
540 | 530.1 | 3.86
550 | 540.1 | 3.88
560 | 550.1 | 3.9
570 | 560.1 | 3.93
580 | 570.1 | 3.95
590 | 580.1 | 3.98
600 | 590.1 | 4 | 2001 | 14
601 a 1200 | 600.1 | 7
1201 a 2000 | 1200.1 | 10
Acima de 2000 | 2000.1 | 14