## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00472.EQTL - Cabos OPGW Revisão 00 - 2025
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo do Cabo | - | OPGW
2 | Material do Fios Metálicos | - | Aço revestido de alumínio
3 | Número de Fibras | - | 24
4 | Seção Nominal do Cabo | mm² | 120
5 | Diâmetro do Cabo | mm | 14.4
6 | Massa | kg/km | 700
7 | Resistência Mecânica Calculada - RMC | kgf | 11310
8 | Resistência Máxima em Corrente Contínua à 20ºC | Ω/km | 0.485
9 | Atenuação máxima | dB/km | 0,34 (1310nm) e 0,20 (1550nm)
10 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica