## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00186.EQTL - Isolador de Pino Polimérico Revisão 01 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo do Isolador | - | Com Trava ou Sem Trava
2 | Tensão Nominal | kV | 13,8 23,1 34,5
3 | Diâmetro Nominal (Saia) | mm | 140 ou 190
4 | Diâmetro do Pescoço | mm | 60 ou 70
5 | Altura do Isolador | mm | 135 - 145 ou 180
6 | Diâmetro da Rosca | mm | 25 ou 35
7 | Distância de Escoamento Mínima | mm | 280 - 450 ou 533
8 | Tensão Suportável de Impulso Atmosférico a Seco | kV | 110 - 150 ou 170
9 | Tensão Suportável de Impulso Atmosférico Sob Chuva | kV | 38 - 50 ou 80
10 | Carga Nominal | daN | 1200
11 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica