## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00478.EQTL - Cabo de Alumínio Termorresistente com Alma de Aço Zincado Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Terminologia | - | T-Partridge, T-Linnet, T-Ibis, T-Hawk, T-Grosbeak, T-Drake
2 | Seção | MCM | 266,8, 336,4, 397,5, 477, 636, 795
3 | Material condutor | - | Fios de liga de alumínio termorresistente
4 | Material da alma | - | Aço
5 | Acabamento da alma | - | Zincado
6 | Número de fios de alumínio | - | 26
7 | Diâmetro dos fios de alumínio | mm | 2,57, 2,89, 3,14, 3,44, 3,97, 4,44
8 | Número de fios de aço | - | 7
9 | Diâmetro dos fios de aço | mm | 2, 2,25, 2,44, 2,68, 3,09, 3,45
10 | Diâmetro nominal do cabo | mm | 16,28, 18,31, 19,88, 21,8, 25,15, 28,11
11 | Massa nominal do cabo | kg/km | 545,04, 689,41, 812,87, 977,2, 1300,7, 1625,2
12 | Carga de ruptura | kN | 47,10, 59,59, 69,24, 89,42, 110,1, 137,4
13 | Resistência elétrica CC a 20 °C | Ω/km | 0,2179, 0,1729, 0,1464, 0,1220, 0,0920, 0,0731
14 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica