## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00027.EQTL - Indicador de Falta Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tensão de aplicação | kV | 13,2 a 35
2 | Frequência | Hz | 60
3 | Corrente de disparo falta à terra | A | ajustável de 50 a 160
4 | Corrente máxima de carga | A | Mínimo 600
5 | Tipo de alimentação | - | Autoalimentado
6 | Grau de proteção do dispositivo | - | IP65
7 | Número de sensores de corrente | - | 3
8 | Diâmetro externo do maior cabo aplicável | mm | 42
9 | Grau de proteção dos sensores | - | IP65
10 | Vida útil da bateria | - | Mínimo de 20 anos
11 | Métodos de reset | - | Manual, automático por tempo ou corrente
12 | Tempo de reset | h | 4
13 | Corrente de reset | A | 5
14 | Quantidade mínima de contatos auxiliares | - | 1NA
15 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica