## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00035.EQTL - Medidores Inteligentes Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo de medição | - | Direta
2 | Aplicação | - | SMI / SMC
3 | Medição | - | Bidirecional 4Q
4 | Número de fases | - | 1 / 2 / 3
5 | Dimensões (A x L x P) | mm | Conforme Tabelas 2 e 3 da ET.00035
6 | Faixas de aplicação dos terminais (SMI) | mm² | 1F: 4 a 35 mm² 3F 120A: 4 a 50 mm² 3F 200A: 35 a 120 mm²
7 | Tensão nominal | V | 127/220 - 220/380
8 | Tensão de verificação | V | 127 - 220
9 | Corrente máxima | A | 120 / 200
10 | Frequência | Hz | 60
11 | Classe de exatidão | % | 1
12 | Temperatura de operação | °C | -10 a +85
13 | Grau de proteção mínimo | IP | IP 54
14 | UFER e DMCR | - | Sim
15 | DRP e DRC | - | Sim
16 | Corte/religamento remotos | - | Sim
17 | Memória de massa | - | 45 dias com 12 canais
18 | Interface de comunicação | - | RF Mesh (Wi-SUN 1.1) Celular (NB-IoT/LTE/4G/5G) HPLC
19 | Protocolo camada de aplicação | - | DLMS/COSEM
20 | Protocolo camada de rede | - | IPv4 / IPv6
21 | Protocolo camada de transporte | - | TCP/IP ou UDP/IP
22 | Interoperabilidade com sistemas de múltiplos fabricantes | - | Sim
23 | Garantia | Anos | 5
24 | Expectativa de vida útil mínima | Anos | 15
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica