## ANEXO I - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00177.EQTL -Para-raios de Baixa Tensão Revisão 03 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Aplicação | - | Rede com Condutores Nus ou Rede Isolada
2 | Frequência | Hz | 60
3 | Corrente de Descarga | kA | 10
4 | Máxima Corrente de Descarga | kA | 20
5 | Corrente Suportável de Alta Intensidade e Curta Duração | kA | 40
6 | Tensão Nominal | V | 280
7 | Tensão de Operação Contínua | V | 280
8 | Tensão Residual para Impulso Atmosférico | kV | 1.3
9 | Tensão Suportável para o Invólucro à Frequência Industrial a Seco e Sob Chuva | kV | 2.2
10 | Material do Invólucro | - | Material polimérico ou epóxi
11 | Cor do Invólucro | - | Cinza
12 | Terminais de Linha e de Aterramento | - | Liga de cobre de alta condutividade
13 | Condutividade Mínima | % | 30% IACS
14 | Acabamento dos Terminais | - | Estanhado
15 | Espessura Mínima da Camada de Estanho | µm | 8 (individualmente) e 12 (na média das amostras)
16 | Faixa de Aplicação de Condutores no Terminal de Linha dos Para-raios para Condutores Nus | AWG (MCM) | 4 AWG a 336,4 MCM
17 | Seção Nominal do Terminal de Linha dos Para-raios para Rede Isolada | mm² | 25
18 | Dimensões do Terminal de Aterramento | mm | M10 x 1,5
19 | Comprimento Mínimo do Terminal de Aterramento | mm | 20
20 | Possui Desligador Automático | - | Sim
21 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica