## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00454.EQTL - Cabo Subaquático Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Características do Cabo Completo
1.1 | Tipo do Cabo | - | Subaquático Tripolar
1.2 | Seção Nominal | mm² | 3x240
1.3 | Isolação | kV | 20/35
2 | Características dos Cabos Fase
2.1 | Material do Condutor | - | Cobre
2.2 | Têmpera | - | Mole
2.3 | Classe de Encordoamento | - | Classe 2
2.4 | Número Mínimo de Fios | - | 34 Fios
2.5 | Seção Nominal | mm² | 240
2.6 | Blindagem do Condutor | - | Composto termofixo semicondutor
2.7 | Isolação | - | EPR
2.8 | Blindagem da Isolação | - | Composto termofixo semicondutor
2.9 | Blindagem Metálica | - | Fita de cobre estanhada
2.10 | Armação Metálica | - | Fios de Aço Galvanizado
2.11 | Cobertura | - | HDPE
3 | Características da Fibra Óptica (Quando Houver)
3.1 | Categoria da Fibra | - | Monomodo de dispersao normal
3.2 | Número de Fibras | - | 24
3.3 | Material do Tubo de Proteção da Fibra Óptica | - | Aço inoxidável 316L
3.4 | Atenuação Máxima | dB/km | 0,34 (1310mm) e 0,20 (1550nm)
4 | Garantia | - | 24 meses
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica