## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00230.EQTL - Painel Elétrico de Exaustão e Drenagem Revisão 01 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Material da caixa | - | Aço inox 304
2 | Espessura da chapa | MSG | 16
3 | Acabamento | - | Pintura epóxi
4 | Espessura acabamento | µm | 70/80
5 | Dimensões (A x L x P) | mm | 550 x 450 x 250
6 | Tensão de alimentação | V | 127/220
7 | Tensão máxima (1 min) | kV | 2.5
8 | Corrente nominal | A | 63
9 | Corrente de curto-circuito | kA | 5
10 | Corrente dinâmica de pico | kA | 11
11 | Número de fases | - | 3F + N + T
12 | Frequência | Hz | 60
13 | Barramento | - | Cobre
14 | Grau de Proteção IP | - | 67
15 | Grau de Proteção IK | - | 08
16 | Entrada/saída de cabos | - | Inferior
17 | Material isolação dos cabos | - | PVC
18 | Tensão de isolação dos cabos | V | 750
19 | Seção nominal e comprimento do cabo de alimentação | - | 10 mm² e 5 m
20 | Seção nominal e comprimento do cabo da tomada auxiliar | - | 6 mm² e 5 m
21 | Seção nominal e comprimento do cabo da bomba | - | 2,5 mm² e 5 m
22 | Seção nominal e comprimento do cabo do exaustor | - | 2,5 mm² e 15 m
23 | Seção nominal e comprimento do cabo de iluminação | - | 2,5 mm² e 15 m
24 | Seção nominal e comprimento do cabo do sensor de nível | - | 1 mm² e 5 m
25 | Seção nominal e comprimento do cabo do capilar do termostato | - | 1 mm² e 1 m
26 | Garantia | meses | 24
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica