## Folha de Dados
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00325.EQTL - Religadores Trifásicos para Subestações até 34,5KV Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO
1 | CARACTERÍSTICAS DO TANQUE OU CAIXA DO MECANISMO
1.1 | Características Construtivas
1.1.1 | Material de fabricação | Material de Fabricação | Material de Fabricação | - | Aço, Aço Inoxidável ou Alumínio
1.1.2 | Grau de proteção | Grau de Proteção | Grau de Proteção | - | IP55
1.1.3 | Espessura mínima de galvanização | Espessura Mínima | Espessura Mínima | µm | 86 µm
1.1.4 | Sapatas | Sapatas | Sapatas | - | 4
1.1.5 | Olhais de suspensão |  |  | und | 4
1.1.6 | Suporte para montagem |  |  | - | Estrutura metálica tipo rack
1.2 | Mecanismo e Terminais Fonte/Carga
1.2.1 | Bucha horizontal | Bucha Horizontal | Bucha Horizontal | - | Fonte
1.2.2 | Bucha vertical | Bucha Vertical | Bucha Vertical | - | Carga
1.2.3 | Identificação (marcada na tampa do tanque) | Bucha Vertical | Bucha Vertical | - | A - B - C
1.2.4 | Mecanismo de interrupção |  |  | - | Ampolas a vácuo
1.2.5 | Meio isolante da bucha |  |  | - | Material polimérico
1.2.6 | Dispositivo mecânico de abertura manual |  |  | - | Alavanca amarela
1.2.7 | Indicador de posição de contatos |  |  | - | Indicação visual
1.2.8 | Elevação de temperatura mínima dos materiais isolantes a seco |  |  | - | 155°C
1.3 | Transformadores de Corrente - TC
1.3.1 | Tipo |  |  | - | Externo
1.3.2 | Enrolamentos secundários independentes |  |  | - | Proteção e medição
1.3.3 | Classe de exatidão para proteção |  |  | - | 10B200
1.3.4 | Classe de exatidão para medição |  |  | - | 0,3C25
1.3.5 | Corrente secundária nominal |  |  | A | 5
1.3.6 | Local de instalação |  |  | - | Lado da fonte
1.3.7 | Polaridade |  |  | - | Subtrativa
1.3.8 | Curvas de saturação |  |  | - | Anexa à proposta
1.4 | Transformador de Potêncial - TP
1.4.1 | Quantidade de TPs / Sensores de tensão |  |  | - | 6
1.5 | Conectores Terminais de Linha
1.5.1 | Material | Material | Material | - | cobre estanhado
1.5.2 | Tipo de conector | Tipo | Tipo | - | NEMA 2 furos
1.5.3 | Seção do cabo aplicável | Seção de Cabo | Seção de Cabo | mm² | 150 - 185
1.6 | Conectores de Aterramento
1.6.1 | Material | Material | Material | - | cobre estanhado
1.6.2 | Seção do cabo aplicável | Seção de Cabo | Seção de Cabo | mm² | 16 - 120
1.7 | Cabo de Comando e Controle
1.7.1 | Tipo | Tipo | Tipo | - | Blindados
1.7.2 | Padrão de encaixe | Terminais | Terminais | - | Plug-in Machos
1.7.3 | Comprimento | Comprimento | Comprimento | m | Medição e Alimentação: 10m. Demais Cabos: 3m.
1.7.4 | Potência de saída CC |  |  | W | 40
1.7.5 | Tensão de saída CC |  |  | Vcc | 125
2 | CARACTERÍSTICAS DA CABINE DE CONTROLE
2.1 | Características Construtivas
2.1.1 | Material | Material | Material | - | Aço Inoxidável, Inox ou Alumínio
2.1.2 | Grau de Proteção Externamente | Grau de Proteção Externamente | Grau de Proteção Externamente | - | IP55
2.1.3 | Grau de Proteção Interna | Grau de Proteção Interna | Grau de Proteção Interna | - | IP65
2.1.4 | Conector para Cabos | Conector para Cabos | Conector para Cabos | - | Plugue "macho"
2.1.5 | Local de instalação | Instalação em Poste duplo T | Instalação em Poste duplo T | - | Rack
2.1.6 | Conector de Aterramento | Conector de Aterramento | Conector de Aterramento | mm² | 16 - 120
2.1.7 | Fixação do Relé | Fixação do Relé | Fixação do Relé | - | Painel móvel de 135°
2.1.8 | Chave Fim de Curso | Chave Fim de Curso | Chave Fim de Curso | - | Sinalização de Abertura da Porta
2.1.9 | Soquete para Iluminação ou Trilhas de LED | Soquete para Iluminação 220 VCA ou Trilhas de Led | Soquete para Iluminação 220 VCA ou Trilhas de Led | Vca | 220
2.1.10 | Tomada Auxiliar 2P+T | Tomada 220 VCA | Tomada 220 VCA | Vca | 220
2.1.11 | Tomada para Resistência de Aquecimento | Alimentação | Alimentação | Vca | 220 Vca
2.1.12 | Faixa de Operação Termostato | Faixa de Operação Termostato | Faixa de Operação Termostato | °C | 10 - 120 °C
2.2 | Entradas e Saídas
2.2.1 | Nº entradas de corrente (CA) | Corrente | Corrente | - | 4
2.2.2 | Nº entradas de tensão (CA) | Corrente | Corrente | - | 6
2.2.3 | Nº entradas digitais (CC) | Nº Entradas (No Mínimo) | Nº Entradas (No Mínimo) | - | 6
2.2.4 | Nº saídas digitais (CC) | Nº Saídas (No Mínimo) | Nº Saídas (No Mínimo) | - | 4
2.3 | Requisitos de Proteção e Controle
2.3.1 | Número mínimo de operações | N° de Operações Mínimas | N° de Operações Mínimas | - | 4
2.3.2 | Tempos de religamento ajustáveis | Tempos de Religamento Ajustáveis | Tempos de Religamento Ajustáveis | - | 3
2.4 | Curvas de Proteção
2.4.1 | Abertura Rápida / Abertura Instantânea / Abertura Temporizada |  |  | Curvas | Sim
2.4.2 | Grupo de Proteção | N° Dígitos | N° Dígitos | - | 4
2.5 | Contadores de Atuação da Proteção
2.5.1 | N° Contadores | N° Contadores | N° Contadores | - | 4
2.5.2 | N° Dígitos | N° Dígitos | N° Dígitos | - | 4
2.6 | LEDs Configuráveis
2.6.1 | Estado do Relé | Estado do Relé | Estado do Relé | - | Sim
2.6.2 | Atuação da Proteção (Trip) | Atuação da Proteção (Trip) | Atuação da Proteção (Trip) | - | Sim
2.6.3 | Religamento Resetado | Religamento Resetado | Religamento Resetado | - | Sim
2.7 | Religamento Bloqueado
2.7.1 | Trip Instantâneo de Fase (50) | Trip Instantâneo de Fase (50) | Trip Instantâneo de Fase (50) | - | Sim
2.7.2 | Trip Temporizado de Fase (51) | Trip Temporizado de Fase (51) | Trip Temporizado de Fase (51) | - | Sim
2.7.3 | Trip de Neutro (51N) | Trip de Neutro (51N) | Trip de Neutro (51N) | - | Sim
2.7.4 | Trip de Sequência Negativa (51Q) | Trip de Sequência Negativa (51Q) | Trip de Sequência Negativa (51Q) | - | Sim
2.7.5 | Trip de Sobre/Subfrequência (81U/O) | Trip de Sobre/Subfrequência (81U/O) | Trip de Sobre/Subfrequência (81U/O) | - | Sim
2.7.6 | Trip por Falha de Disjuntor (50/62BF) | Trip por Falha de Disjuntor (50/62BF) | Trip por Falha de Disjuntor (50/62BF) | - | Sim
2.8 | Botões de Comando
2.8.1 | Abrir/Fechar Religador | Abrir/Fechar Religador | Abrir/Fechar Religador | - | Sim
2.8.2 | Bloquear/Desbloquear Linha Viva | Bloquear/Desbloquear Linha Viva | Bloquear/Desbloquear Linha Viva | - | Sim
2.8.3 | Bloquear/Desbloquear Modo Chave | Bloquear/Desbloquear Modo Chave | Bloquear/Desbloquear Modo Chave | - | Sim
2.8.4 | Comando Local/Remoto | Comando Local/Remoto | Comando Local/Remoto | - | Sim
2.8.5 | Bloquear/Desbloquear Neutro ou SEF | Bloquear/Desbloquear Neutro ou SEF | Bloquear/Desbloquear Neutro ou SEF | - | Sim
2.8.6 | Bloquear/Desbloquear Carga Fria | Bloquear/Desbloquear Carga Fria | Bloquear/Desbloquear Carga Fria | - | Sim
2.9 | Display
2.9.1 | Correntes nas Fases A, B e C | Correntes nas Fases A, B e C | Correntes nas Fases A, B e C | - | Sim
2.9.2 | Corrente de Neutro | Corrente de Neutro | Corrente de Neutro | - | Sim
2.9.3 | Tensões de Linha VAB, VBC e VCA (Lado Fonte e Lado Carga) | Tensões de Linha VAB, VBC e VCA (Lado Fonte e Lado Carga) | Tensões de Linha VAB, VBC e VCA (Lado Fonte e Lado Carga) | - | Sim
3 | FUNÇÕES DO RELIGADOR
3.1 | Funções de Comando
3.1.1 | Local/Remoto | Local/Remoto | Local/Remoto | - | Sim
3.1.2 | Bloquear/Desbloquear Religamento | Bloquear/Desbloquear Religamento | Bloquear/Desbloquear Religamento | - | Sim
3.1.3 | Bloquear/Desbloquear Proteção de Neutro/SEF | Bloquear/Desbloquear Proteção de Neutro/SEF | Bloquear/Desbloquear Proteção de Neutro/SEF | - | Sim
3.1.4 | Mudança de Grupo | Mudança de Grupo | Mudança de Grupo | - | Sim
3.1.5 | Carga Fria (Cold Load) | Carga Fria (Cold Load) | Carga Fria (Cold Load) | - | Sim
3.1.6 | Modo Chave | Modo Chave | Modo Chave | - | Sim
3.1.7 | Detecção de Faltas de Alta Impedância | Dectecção de Faltas de Alta Impedância | Dectecção de Faltas de Alta Impedância | - | Sim
3.1.8 | Bloqueio de Religamento por Altas Correntes | Bloqueio de Religamento por Altas Correntes | Bloqueio de Religamento por Altas Correntes | - | Sim
3.2 | Unidades de Proteção
3.2.1 | Sobrecorrente de Fase | Sobrecorrente de Fase | Sobrecorrente de Fase | - | Sim
3.2.2 | Sobrecorrente de Neutro | Sobrecorrente de Neutro | Sobrecorrente de Neutro | - | Sim
3.2.3 | Sobrecorrente de Direcional de Fase | Sobrecorrente de Direcional de Fase | Sobrecorrente de Direcional de Fase | - | Sim
3.2.4 | Sobrecorrente Direcional de Neutro | Sobrecorrente Direcional de Neutro | Sobrecorrente Direcional de Neutro | - | Sim
3.2.5 | Sobre Frequência | Sobre Frequência | Sobre Frequência | - | Sim
3.2.6 | Subfrequência | Subfrequência | Subfrequência | - | Sim
3.2.7 | Sobretensão | Sobretensão | Sobretensão | - | Sim
3.2.8 | Subtensão | Subtensão | Subtensão | - | Sim
3.2.9 | Unidade 62 | Unidade 62 | Unidade 62 | - | Sim
3.2.10 | Falha de Disjuntor | Falha de Disjuntor | Falha de Disjuntor | - | Sim
3.2.11 | Unidade de Sequência Negativa | Unidade de Sequência Negativa | Unidade de Sequência Negativa | - | Sim
3.2.12 | Sobretensão de Sequência Negativa | Sobretensão de Sequência Negativa | Sobretensão de Sequência Negativa | - | Sim
3.2.13 | Religamento Automático | Religamento Automático | Religamento Automático | - | Sim
3.3 | Registro e Visualização de Dados
3.3.1 | Registro de Medições | Registro de Medições | Registro de Medições | - | Sim
3.3.2 | Registro de Oscilografias | Registro de Oscilografias | Registro de Oscilografias | - | Sim
3.3.3 | Registro de Eventos | Registro de Eventos | Registro de Eventos | - | Sim
4 | REQUISITOS DE COMUNICAÇÃO
4.1 | Interfaces
4.1.1 | USB | USB/Ethernet | USB/Ethernet | Und | 2
4.1.2 | Ethernet | Elétrico/Ethernet | Elétrico/Ethernet | Und | 2
4.1.3 | RS232 | RS232 | RS232 | - | Opcional
4.1.4 | Velocidade Mínima | Velocidade Mínima | Velocidade Mínima | Mbps | 100
4.2 | Protocolos
4.2.1 | DNP3 | DNP3 | DNP3 | - | Sim
4.2.2 | TCP/IP | TCP/IP | TCP/IP | - | Sim
4.2.3 | IEC 61850 | IEC 61850 | IEC 61850 | - | Sim
4.2.4 | Telnet ASCII | Telnet ASCII | Telnet ASCII | - | Sim
5 | Garantia
5.1 | Garantia do Religador | Telnet ASCII | Telnet ASCII | meses | 36
5.2 | Garantia do Controle | Telnet ASCII | Telnet ASCII | meses | 60
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on F10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica
Note on B37: Equatorial: Considerar excluir esta seção, pois serão usados os TPs da SE