## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00328.EQTL - Religador 72,5 kV para Linhas de Distribuição Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Modulo de Interrupção Monofásico
1.1 | Instalação | - | Externo
1.2 | Classe de Tensão do Sistema | kV | 72.5
1.3 | Tensão Nominal do Equipamento | kV | 69/√3
1.4 | Frequência Nominal | Hz | 60
1.5 | Nível Básico de Impulso (NBI) | kV | 350
1.6 | Tensão Suportável 60 Hz (1 min) | kV | 160
1.7 | Corrente Nominal | A | 1200
1.8 | Corrente Suportável de Curta Duração (3s) | kA | 31.5
1.9 | Corrente de Interrupção Simétrica | kA | 31.5
1.10 | Corrente de Fechamento | kA | 31.5
1.11 | Classe de Isolação Externa | - | Polimérica
1.12 | Meio de Interrupção | - | Vácuo
1.13 | Meio Isolante | - | Dielétrico sólido em resina epóxi, revestido em silicone polimérico
1.14 | Tipo de Operação | - | Trifásica
1.15 | Classe de Poluição | - | Pesada (Classe IV recomendada)
1.16 | Grau de Proteção do Mecanismo | - | IPX6 (mínimo)
1.17 | Sensores de Corrente | - | TC 2000:1
1.18 | Sensores de Tensão | - | TP 15000:1 (SENSOR CAPACITIVO)
1.19 | Mínimo de Operações | Und | 10000
1.20 | Bloqueio Mecânico | - | Sim
1.21 | Indicador de Posição com a Indicação Visual de ABERTO/FECHADO | - | Sim
1.22 | Terminais de AT | - | Cobre estanhado, 4 furos NEMA
1.23 | Estrutura Metálica de Fixação | - | Aço carbono estrutural galvanizado a quente
1.24 | Possui Meios de Içamento | - | Sim
1.25 | Possui Dispositivo Externo para Trip Manual | - | Sim
1.26 | Possui Indicador Mecânico de Posição "ABERTO" e "FECHADO" | - | Sim
1.27 | Possui Ponto para Conexão de Cabo de Aterramento de 16 a 120 mm² | - | Sim
2 | Painel de Controle
2.1 | Número de Fases | - | Monofásico
2.2 | Tensão de Alimentação CA | Vca | 220 Vca
2.3 | Frequência Nominal | Hz | 60
2.4 | Tensão Interna do Sistema | Vcc | 125
2.5 | Banco de Baterias | - | 2 baterias chumbo-ácido 12 Vcc (mín. 65 Ah)
2.6 | Autonomia Mínima | Horas | 8
2.7 | Proteção Contra Surtos | - | Sim
2.8 | Grau de Proteção | - | IP54
2.9 | Possui prensa cabos metálicos | - | Sim
2.10 | Estrutura Metálica de Fixação | - | Aço carbono estrutural galvanizado a quente
3 | Transformador de Potencial
3.1 | Tipo |  | Indutivo
3.2 | Instalação |  | Externo
3.3 | Classe de Tensão Máxima | kV | 72.5
3.4 | Tensão Nominal Primária | kV | 69/√3
3.5 | Tensão Nominal Secundária | Vca | 220
3.6 | Frequência Nominal | Hz | 60
3.7 | Relação de Transformação | Vca | 69.000/√3 - 220
3.8 | Classe de Exatidão (Medição) | - | 0.6
3.9 | Classe de Exatidão (Proteção) | - | 6P
3.10 | Potência Térmica Nominal | VA | 100
3.11 | Fator Térmico | - | 1.2
3.12 | Nível Básico de Impulso (NBI) | kV | 350
3.13 | Tensão Suportável 60 Hz (1 min) | kV | 140
3.14 | Tipo de Isolação Interna | - | Papel impregnado em óleo ou epóxi sólido
3.15 | Isolação Externa | - | Silicone polimérico ou porcelana
3.16 | Classe de Poluição | - | Classe IV (pesada)
3.17 | Caixa de Terminais Secundários | - | IP54 mínimo
3.18 | Estrutura metálica de Fixação | - | Aço carbono estrutural galvanizado a quente
4 | Garantia
4.1 | Garantia do Conjunto | meses | 36
4.2 | Garantia do Controle | meses | 60
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica