## Planilha1
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00004.EQTL - Chave Seccionadora Monopolar Revisão 04 - 2026
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDI FORNECEDOR
CÓD EQUATORIAL
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 7571
ET EQUATORIAL |  | ET.00004.EQTL – Chave Seccionadora Monopolar
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO
1 | CLASSE DE TENSÃO |  | kV | 15/25/36
2 | NUMÉRO DE POLOS |  | - | 1
3 | INSTALAÇÃO |  | - | VERTICAL / HOR. INV.
4 | APLICAÇÃO |  | - | SE / RD
5 | CORRENTE NOMINAL |  | A | 630/1250/1600/2000
6 | NBI |  | kV | 110/150/170
7 | CORRENTE SUPORTAVEL NOMINAL DE CURTA DURAÇÃO |  | KA | 12,5/25/31,5
8 | TENSÃO SUPORTÁVEL A FREQUENCIA INDUSTRIAL 1 MIN (A TERRA E ENTRE POLOS) |  | kV | 34/50/70/80
9 | TENSÃO SUPORTÁVEL A FREQUENCIA NOMINAL 1 MIN (ENTRE CONTATOS ABERTOS) |  | kV | 38/55/77/88
10 | ACIONAMENTO (ABERTURA E FECHAMENTO) |  | - | VERTICAL
11 | TIPO CONSTRUTIVO |  | - | MONOP / SAIA INV
12 | MATERIAL DO TERMINAL |  | - | COBRE ESTANHADO
13 | MATERIAL DO ISOLADOR |  | - | POLIM / PORC
14 | COR DO ISOLADOR |  | - | CINZA CLARO 5BG 7/1
15 | DISTÂNCIA DE ESCOAMENTO (MÍNIMO) |  | mm | 375/550//605/700/905
16 | GARANTIA |  | MESES | 24