## Folha de Dados - FD
ANEXO I - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00324.EQTL - Subestação Móvel 40 MVA Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA
FORNECEDOR
PEDIDO DE COMPRA
CÓDIGO FORNECEDOR
CÓDIGO
DESCRIÇÃO BREVE
QUANTIDADE
NORMAS |  | ABNT NBR 5356
ET CONCESSIONÁRIA |  | ET.00324.EQTL - Subestação Móvel 40/26,6 MVA
1 - TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE | ESPECIFICADO | GARANTIDO
1.1 | Dados Gerais do Equipamento
1.1.1 | Potência nominal autotransformador (138/69 KV) |  | MVA | 40
1.1.2 | Potência nominal transformador (138x69/34,5x13,8 KV) |  | MVA | 26.6
1.1.3 | Frequência nominal |  | Hz | 60
1.1.4 | Tensão nominal |  | kV | 138 / 34,5 x 13,8 kV ou 69 / 34,5 x 13,8 kV
1.1.5 | Tensão máxima do autotransformador |  | kV | 145 / 72,5
1.1.6 | Tensão máxima do transformador |  | kV | 145 / 36,2
1.1.7 | Faixa de comutação em 138 kV |  | - | 138 ±10x1%
1.1.8 | Faixa de comutação em 69 kV |  | - | 69 ±5x2%
1.1.9 | Niveis de isolação
1.1.9.1 | Tensão suportável de impulso para o nível de tensão de 138 kV, onda plena/cortada (valor de crista) |  | kV | 550/605
1.1.9.2 | Tensão suportável de impulso para o nível de tensão de 69 kV, onda plena/cortada (valor de crista) |  | kV | 350/385
1.1.9.3 | Tensão suportável de impulso para o nível de tensão de 34,5 kV, onda plena/cortada (valor de crista) |  | kV | 170/190
1.1.9.4 | Tensão suportável de impulso para o nível de tensão de 13,8 kV, onda plena/cortada (valor de crista) |  | kV | 110/121
1.1.9.5 | Tensão suportável a frequência industrial para o nível de tensão de 138 kV (valor eficaz) |  | kV | 275
1.1.9.6 | Tensão suportável a frequência industrial para o nível de tensão de 69 kV (valor eficaz) |  | kV | 140
1.1.9.7 | Tensão suportável a frequência industrial para o nível de tensão de 34,5 kV (valor eficaz) |  | kV | 70
1.1.9.8 | Tensão suportável a frequência industrial para o nível de tensão de 13,8 kV (valor eficaz) |  | kV | 34
1.1.10 | Níveis de Isolamento dos Terminais de fase no 145 KV
1.1.10.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 650
1.1.10.2 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Cortado |  | kVcr | 715
1.1.10.3 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 275
1.1.10.4 | Tensão Induzida |  | kVef | 275
1.1.10.5 | Tensão Induzida de Longa Duração |  |  | 275
1.1.11 | Nível de Isolamento do Terminal de neutro no 145 KV
1.1.11.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 200
1.1.11.2 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 70
1.1.12 | Níveis de Isolamento dos Terminais de fase no 72,5 KV
1.1.12.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 350
1.1.12.2 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Cortado |  | kVcr | 385
1.1.12.3 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 140
1.1.12.4 | Tensão Induzida |  | kVef | 140
1.1.12.5 | Tensão Induzida de Longa Duração |  | kVef | 140
1.1.13 | Nível de Isolamento do Terminal de neutro no 72,5 KV
1.1.13.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 200
1.1.13.2 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 70
1.1.14 | Níveis de Isolamento dos Terminais de fase no 36,2 KV
1.1.14.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 200
1.1.14.2 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Cortado |  | kVcr | 220
1.1.14.3 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 70
1.1.14.4 | Tensão Induzida |  | kVef | 70
1.1.14.5 | Tensão Induzida de Longa Duração |  |  | -
1.1.15 | Nível de Isolamento do Terminal de neutro no 36,2 KV
1.1.15.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 200
1.1.15.2 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 70
1.1.16 | Níveis de Isolamento dos Terminais de fase no 15 KV
1.1.16.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 110
1.1.16.2 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Cortado |  | kVcr | 121
1.1.16.3 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 34
1.1.16.4 | Tensão Induzida |  | kVef | 34
1.1.16.5 | Tensão Induzida de Longa Duração |  |  | -
1.1.17 | Nível de Isolamento do Terminal de neutro no 15 KV
1.1.17.1 | Tensão Suportável Nominal de Impulso Atmosférico Pleno |  | kVcr | 110
1.1.17.2 | Tensão Suportável Nominal de à Frequência Industrial |  | kVcr | 34
1.2 | Buchas de Fase (H1, H2 e H3)
1.2.1 | Fabricante |  | - | -
1.2.2 | Tipo |  | - | -
1.2.3 | Tensão Nominal |  | kV | 170
1.2.4 | Máxima tensão fase-terra |  | kV | 98
1.2.5 | Corrente Nominal |  | A | -
1.2.6 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV | 650
1.2.7 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  | kV | 275
1.2.8 | Distância de escoamento |  | mm | 4595
1.2.9 | Carga máxima permissível a 90° do terminal |  | N | 2000
1.3 | Buchas de Neutro (H0/X0)
1.3.1 | Fabricante |  | - | -
1.3.2 | Tipo |  | - | -
1.3.3 | Tensão Nominal |  | kV | 36
1.3.4 | Corrente Nominal |  | A | -
1.3.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV | 200
1.3.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  | kV | 70
1.3.7 | Distância de escoamento |  | mm | 1565
1.3.8 | Carga máxima permissível a 90° do terminal |  | N | 1000
1.4 | Buchas de Fase (X1, X2 e X3)
1.4.1 | Fabricante |  | - | -
1.4.2 | Tipo |  | - | -
1.4.3 | Tensão Nominal |  | kV | 69
1.4.4 | Máxima tensão fase-terra |  | kV | 42
1.4.5 | Corrente Nominal |  | A | -
1.4.6 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV | 350
1.4.7 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  | kV | 140
1.4.8 | Distância de escoamento |  | mm | 2323
1.4.9 | Carga máxima permissível a 90° do terminal |  | N | 2000
1.5 | Buchas de Fase (Y1, Y2 e Y3)
1.5.1 | Fabricante |  | - | -
1.5.2 | Tipo |  | - | -
1.5.3 | Tensão Nominal |  | kV | 36
1.5.4 | Corrente Nominal |  | A | -
1.5.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV | 200
1.5.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  | kV | 70
1.5.7 | Distância de escoamento |  | mm | 1565
1.5.8 | Carga máxima permissível a 90° do terminal |  | kgf | 1000
1.6 | Buchas de Neutro (Y0)
1.6.1 | Fabricante |  | - | -
1.6.2 | Tipo |  | - | -
1.6.3 | Tensão Nominal |  | kV | 36
1.6.4 | Corrente Nominal |  | A | -
1.6.5 | Tensão suportável de impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV | 200
1.6.6 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz) |  | kV | 70
1.6.7 | Distância de escoamento |  | mm | 1565
1.6.8 | Resistência mecânica para esforço no topo |  | kgf | 1000
1.7 | Limites de Elevação de Temperatura
1.7.1 | Limite de elevação média dos enrolamentos medido pelo método de variação de resistência |  | °C | 95
1.7.2 | Limite de elevação do ponto mais quente dos enrolamentos |  | °C | 120
1.7.3 | Limite de elevação do óleo isolante, medido por termômetro perto do topo do tanque |  | °C | 65
1.7.4 | Limite de elevação das partes metálicas em contato ou adjacentes a isolação |  | °C | 80
1.8 | Impedâncias Referidas a Potência Nominal, 60 Hz e a 85 °C, nas relações
1.8.1 | AT (Menor Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.2 | AT (Tap Central) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.3 | AT (Maior Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.4 | AT (Menor Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.8.5 | AT (Tap Central) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.8.6 | AT (Maior Tap) CST-1 (Maior Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.8.7 | AT (Menor Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.8 | AT (Tap Central) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.9 | AT (Maior Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Maior Tensão) |  | %
1.8.10 | AT (Menor Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.8.11 | AT (Tap Central) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.8.12 | AT (Maior Tap) CST-1 (Menor Tensão) x MT CST-2 (Menor Tensão) |  | %
1.9 | Perdas em Vazio, a Frequência Nominal:
1.9.1 | A tensão nominal |  | kW
1.9.2 | A 110% da tensão nominal |  | kW
1.10 | Perdas Totais Referidas a Tensão Nominal, a 60Hz e a 85 °C:
1.10.1 | Com carga no secundário, na potência ODAF |  | kW
1.11 | Corrente de Excitação, Referida à potência ODAF, a 60 Hz e:
1.11.1 | A tensão nominal |  | %
1.11.2 | A 110% da tensão nominal |  | %
1.12 | Consumo
1.12.1 | Moto-ventiladores |  | kW
1.13 | Deslocamento Angular Entre os Enrolamentos |  | -
1.14 | Transformadores de Corrente
1.14.1 | Para proteção, nas buchas de alta tensão:
1.14.1.1 | relação |  | -
1.14.1.2 | classe de exatidão |  | -
1.14.1.3 | fator térmico |  | -
1.14.2 | Para proteção, nas buchas de baixa tensão:
1.14.2.1 | relação |  | -
1.14.2.2 | classe de exatidão |  | -
1.14.2.3 | fator térmico |  | -
1.14.3 | Para medição, nas buchas de baixa tensão:
1.14.3.1 | relação |  | -
1.14.3.2 | classe de exatidão |  | -
1.14.3.3 | fator térmico |  | -
1.14.4 | Para proteção, na bucha de neutro:
1.14.4.1 | relação |  | -
1.14.4.2 | classe de exatidão |  | -
1.14.4.3 | fator térmico |  | -
1.14.5 | Para a imagem térmica:
1.14.5.1 | relação |  | -
1.14.5.2 | classe de exatidão |  | -
1.14.5.3 | fator térmico |  | -
1.15 | Nível Máximo de Ruído
1.15.1 | audível |  | dB
1.16 | Nível Máximo de Tensão de Rádio-interferência a
1.16.1 | 110% da maior tensão máxima do equipamento |  | µV
1.17 | Corona visual:
1.17.1 | Tensão de início |  | kV
1.17.2 | Tensão de extinção |  | kV
1.18 | Sobreexcitação Permissível em Qualquer Derivação do Enrolamento de Alta Tensão, Durante:
1.18.1 | 20 ciclos |  | kV
1.18.2 | 10 ciclos |  | kV
1.18.3 | Em regime continuo |  | kV
1.19 | Nível Máximo de
1.19.1 | descargas parciais |  | C
1.20 | Resistência Elétrica dos Enrolamentos, a Tensão Nominal e a 85 °C:
1.20.1 | De alta tensão |  | /fase
1.20.2 | De baixa tensão |  | /fase
1.21 | Densidade Máxima de Corrente dos Enrolamentos:
1.21.1 | De alta tensão |  | A/mm2
1.21.2 | De baixa tensão |  | A/mm2
1.22 | Capacitância dos Enrolamentos, Referida a 60Hz:
1.22.1 | Entre AT/MT |  | nF
1.22.2 | Entre AT/TERRA |  | nF
1.22.3 | Entre MT/TERRA |  | nF
1.23 | Quantidade de Materiais Empregados por Unidade:
1.23.1 | Óleo isolante |  | l
1.23.2 | Aço Silício |  | kg
1.23.3 | Cobre |  | kg
1.23.4 | Aço estrutural |  | kg
1.24 | Pesos:
1.24.1 | Parte ativa |  | kgf
1.24.2 | Tanque e acessórios |  | kgf
1.24.3 | Óleo isolante |  | kgf
1.24.4 | Peso total |  | kgf
1.25 | Volume
1.25.1 | Conservador de óleo |  | m³
1.25.2 | Tanque do transformador |  | m³
1.26 | Dimensões:
1.26.1 | Altura |  | mm
1.26.2 | Comprimento |  | mm
1.26.3 | Largura |  | mm
1.27 | Pintura
1.27.1 | Processo de pintura |  | Ref.
2 - MÓDULO HÍBRIDO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
2.1 | Fabricante |  | -
2.2 | Modelo |  | -
2.3 | Tensão Nominal |  | kV
2.4 | Corrente Nominal |  | A
2.5 | Níveis de Isolamento:
2.5.1 | Tensão suportável nominal impulso atmosf. 1,2x50 μs |  | kV
2.5.2 | Tensão suportável nominal 60 Hz – 1 min |  | kV
2.6 | Corrente Suportável Nominal de Curta Duração (1s) |  | kA
2.7 | Valor de Crista da Corrente Suportável 60Hz (1s) |  | kA
2.8 | Perda de gás por ano |  | %
2.9 | Buchas:
2.9.1 | Nível de descargas parciais, ≤ 5 Pc |  | kV
2.9.2 | Nível de tensão de radiointerferência <2500μV |  | kV
2.10 | Transformadores de Corrente:
2.10.1 | Número de enrolamentos secundário |  | -
2.10.2 | Relação Transformação |  | A
2.10.3 | Carga Nominal |  | -
2.10.4 | Fator Térmico |  | -
2.10.5 | Classe de Exatidão |  | %
2.10.6 | Tensão secundária 20In |  | V
2.11 | Seccionador Tripolar:
2.11.1 | Resistência ôhmica em CC
2.11.1.1 | Lâminas principais |  | μΩ
2.11.1.2 | Lâminas de terra |  | μΩ
2.11.2 | Visualização Local e Remota de posição |  | -
2.11.3 | Materiais
2.11.3.1 | Lâminas principais |  | Al/Cu
2.11.3.2 | Lâminas de terra |  | Al/Cu
2.11.3.3 | Molas dos contatos |  | Bronze
2.12 | Mecanismo de Acionamento:
2.12.1 | Grau de Proteção |  | -
2.12.2 | Acionamento |  | -
2.12.2.1 | Acumulador de energia |  | -
2.12.2.2 | Indicador mecânico posição |  | -
2.12.2.3 | Indicador mecânico estado acumulador energia (mola) |  | -
2.12.3 | Tipo de acionamento
2.12.3.1 | Desligar (Abertura) |  | -
2.12.3.2 | Ligar (Fechamento) |  | -
2.12.4 | Número de disparadores
2.12.4.1 | Desligar (Abertura) |  | -
2.12.4.2 | Ligar (Fechamento) |  | -
2.12.5 | Tensões de alimentação nominais
2.12.5.1 | Comando |  | Vcc
2.12.5.2 | Motor |  | Vcc
2.12.5.3 | Aquecimento, iluminação e tomada |  | Vca
2.12.6 | Faixas admissíveis de tensões auxiliares
2.12.6.1 | Corrente contínua |  | %Vn
2.12.6.2 | Corrente alternada |  | %Vn
2.12.6.3 | Disparador Ligar / Desligar 1 / Desligar 2 |  | %Vn
2.12.7 | Níveis de isolamento entre
2.12.7.1 | Circuitos aux. CA e terra |  | kV
2.12.7.2 | Circuitos aux. CC e terra |  | kV
2.12.8 | Nº de contatos auxiliares - Sinalização do disjuntor:
2.12.8.1 | Normalmente Aberto (NA) |  | -
2.12.8.2 | Normalmente Fechado (NF) |  | -
2.12.9 | Nº contatos auxiliares - Sinalização da seccionadora principal:
2.12.9.1 | Normalmente Aberto (NA) |  | -
2.12.9.2 | Normalmente Fechado (NF) |  | -
2.12.10 | Nº contatos auxiliares - Sinalização da seccionadora de terra:
2.12.10.1 | Normalmente Aberto (NA) |  | -
2.12.10.2 | Normalmente Fechado (NF) |  | -
2.12.11 | Comando anti-bombeamento
2.12.11.1 | Local |  | -
2.12.11.2 | Remoto c/ chave LOC-REM |  | -
2.12.12 | Comando mecânico local |  | -
2.12.13 | Ciclo operações sem recarga mola |  | -
2.12.14 | Potências
2.12.14.1 | Disparador de Desligar 1 |  | W
2.12.14.2 | Disparador de Desligar 2 |  | W
2.12.14.3 | Disparador de Ligar |  | W
2.12.14.4 | Motores |  | W
2.12.14.5 | Aquecimento |  | W
2.12.14.6 | Iluminação |  | W
3 - DISJUNTOR DE ALTA TENSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
3.1 | Tensões:
3.1.1 | Tensão máxima do equipamento (valor eficaz) |  | kV
3.1.2 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  | kV
3.1.3 | Tensão suportável a frequência industrial durante 1 minuto (valor eficaz) |  | kV
3.1.4 | Tensão de restabelecimento transitória, de acordo com os quatros parâmetros de referência das linhas como listados abaixo:
3.1.4.1 | u1 |  | kV
3.1.4.2 | uC |  | kV
3.1.4.3 | t1 |  | µs
3.1.4.4 | t2 |  | µs
3.1.5 | Fator de primeiro polo |  | -
3.1.6 | Requisitos para manobras em discordância de fase: A tensão de reacendimento de referência deverá estar de acordo com os quatros parâmetros de referência das linhas, como listados abaixo, a 25 % dos valores nominais do disjuntor:
3.1.6.1 | u1 |  | kV
3.1.6.2 | uc |  | kV
3.1.6.3 | t1 |  | µs
3.1.6.4 | t2 |  | µs
3.1.7 | Sobretensão máxima de manobra de cargas indutivas (valor de crista) |  | pu
3.1.8 | Tensão de aparecimento de corona visual (valor eficaz) |  | kV
3.1.9 | Tensão de extinção de corona visual (valor eficaz) |  | kV
3.2 | Correntes
3.2.1 | Corrente nominal (valor eficaz) |  | A
3.2.2 | Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito, sob tensão de restabelecimento transitório: componente CA (valor eficaz) |  | kA
3.2.3 | Componente CC |  | %
3.2.4 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto-circuito (valor de crista) |  | kA
3.2.5 | Duração nominal da corrente de curto-circuito |  | s
3.3 | Tempos de operação
3.3.1 | Sequência de operação nominal, a capacidade nominal |  | -
3.3.2 | Tempo de interrupção nominal |  | ciclos
3.3.3 | Tempo de fechamento |  | s
3.4 | Tempo de abertura
3.4.1 | tempo de abertura a partir da energização da bobina de abertura até a separação dos contatos |  | s
3.4.2 | tempo mínimo de interrupção para 25-100 % da corrente de interrupção nominal requerida |  | s
3.5 | Fabricante |  | -
3.6 | Modelo |  | -
3.7 | Características gerais
3.7.1 | Intervalo de tempo mínimo necessário para restabelecer as condições requeridas para executar outra sequência de operação nominal |  | s
3.7.2 | Declaração de que o disjuntor é livre de reacendimento e reignição para todo tipo de interrupção e manobra como especificado |  | -
3.7.3 | Variação máxima permitida de elevação da tensão de restabelecimento transitório para a capacidade de interrupção total em curto-circuito |  | kV/µs
3.7.4 | Nível de ruído a 10m do disjuntor durante interrupção de: |  | -
3.7.5 | corrente nominal |  | dB
3.7.6 | corrente de curto-circuito |  | dB
3.8 | Características de material dos contatos principais:
3.8.1 | Tipo de material |  | -
3.8.2 | Temperatura máxima admissível |  | °C
3.9 | Características do mecanismo de operação
3.9.1 | Requisitos da bobina de abertura: |  | -
3.9.2 | tensão nominal |  | Vcc
3.9.3 | corrente nominal |  | A
3.10 | Requisitos da bobina de fechamento:
3.10.1 | tensão nominal |  | Vcc
3.10.2 | corrente nominal |  | A
3.10.3 | Potência requerida pelas resistências de aquecimento |  | W
3.11 | Características dos contatos auxiliares:
3.11.1 | número |  | -
3.11.2 | tensão nominal |  | Vcc
3.11.3 | Corrente nominal |  | A
3.11.4 | Corrente de interrupção para L/R = 40ms em 125 Vcc |  | A
3.12 | Características dos isoladores externos
3.12.1 | Fabricante |  | -
3.12.2 | Tensão nominal (valor eficaz) |  | kV
3.12.3 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  | kV
3.12.4 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz):
3.12.4.1 | a seco, 1 minuto |  | kV
3.12.4.2 | sob chuva, 10 segundos |  | kV
3.12.5 | Distância de escoamento |  | mm
3.13 | Outras informações
3.13.1 | Massa do disjuntor completo, incluindo o armário de comando |  | kg
3.13.2 | Distância mínima externa:
3.13.2.1 | fase-terra |  | mm
3.13.2.2 | fase-fase |  | mm
3.13.3 | Carga de impacto do disjuntor, durante operação de abertura e/ou de fechamento, na fundação |  | kgf
3.13.4 | Carga admissível de flexão nos terminais:
3.13.4.1 | permanente |  | kgf
3.13.4.2 | momentânea |  | kgf
3.13.5 | Carga admissível de torção nos terminais |  | kgf.m
3.14 | Servo Motor
3.14.1 | Potência nominal |  | CV
3.14.2 | Tensão nominal |  | Vcc
3.14.3 | Corrente nominal |  | A
3.14.4 | Corrente de partida |  | A
3.15 | Pintura
3.15.1 | Processo de pintura |  | ref.
4 - DISJUNTOR DE MÉDIA TENSÃO
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
4.1 | Tensões:
4.1.1 | Tensão máxima do equipamento (valor eficaz) |  | kV
4.1.2 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  | kV
4.1.3 | Tensão suportável a frequência industrial durante 1 minuto (valor eficaz) |  | kV
4.1.4 | Tensão de restabelecimento transitória, de acordo com os quatros parâmetros de referência das linhas como listados abaixo:
4.1.4.1 | u1 |  | kV
4.1.4.2 | uC |  | kV
4.1.4.3 | t1 |  | µs
4.1.4.4 | t2 |  | µs
4.1.5 | Fator de primeiro polo |  | -
4.1.6 | Requisitos para manobras em discordância de fase: A tensão de reacendimento de referência deverá estar de acordo com os quatros parâmetros de referência das linhas, como listados abaixo, a 25 % dos valores nominais do disjuntor:
4.1.6.1 | u1 |  | kV
4.1.6.2 | uc |  | kV
4.1.6.3 | t1 |  | µs
4.1.6.4 | t2 |  | µs
4.1.7 | Sobretensão máxima de manobra de cargas indutivas (valor de crista) |  | pu
4.1.8 | Tensão de aparecimento de corona visual (valor eficaz) |  | kV
4.1.9 | Tensão de extinção de corona visual (valor eficaz) |  | kV
4.2 | Correntes
4.2.1 | Corrente nominal (valor eficaz) |  | A
4.2.2 | Capacidade de interrupção nominal em curto-circuito, sob tensão de restabelecimento transitório: componente CA (valor eficaz) |  | kA
4.2.3 | Componente CC |  | %
4.2.4 | Capacidade de estabelecimento nominal em curto-circuito (valor de crista) |  | kA
4.2.5 | Duração nominal da corrente de curto-circuito |  | s
4.3 | Tempos de operação
4.3.1 | Sequência de operação nominal, a capacidade nominal |  | -
4.3.2 | Tempo de interrupção nominal |  | ciclos
4.3.3 | Tempo de fechamento |  | s
4.4 | Tempo de abertura
4.4.1 | tempo de abertura a partir da energização da bobina de abertura até a separação dos contatos |  | s
4.4.2 | tempo mínimo de interrupção para 25-100 % da corrente de interrupção nominal requerida |  | s
4.5 | Fabricante |  | -
4.6 | Modelo |  | -
4.7 | Características gerais
4.7.1 | Intervalo de tempo mínimo necessário para restabelecer as condições requeridas para executar outra sequência de operação nominal |  | s
4.7.2 | Declaração de que o disjuntor é livre de reacendimento e reignição para todo tipo de interrupção e manobra como especificado |  | -
4.7.3 | Variação máxima permitida de elevação da tensão de restabelecimento transitório para a capacidade de interrupção total em curto-circuito |  | kV/µs
4.7.4 | Nível de ruído a 10m do disjuntor durante interrupção de: |  | -
4.7.5 | corrente nominal |  | dB
4.7.6 | corrente de curto-circuito |  | dB
4.8 | Características de material dos contatos principais:
4.8.1 | Tipo de material |  | -
4.8.2 | Temperatura máxima admissível |  | °C
4.9 | Características do mecanismo de operação
4.9.1 | Requisitos da bobina de abertura: |  | -
4.9.2 | tensão nominal |  | Vcc
4.9.3 | corrente nominal |  | A
4.10 | Requisitos da bobina de fechamento:
4.10.1 | tensão nominal |  | Vcc
4.10.2 | corrente nominal |  | A
4.10.3 | Potência requerida pelas resistências de aquecimento |  | W
4.11 | Características dos contatos auxiliares:
4.11.1 | número |  | -
4.11.2 | tensão nominal |  | Vcc
4.11.3 | Corrente nominal |  | A
4.11.4 | Corrente de interrupção para L/R = 40ms em 125 Vcc |  | A
4.12 | Características dos isoladores externos
4.12.1 | Fabricante |  | -
4.12.2 | Tensão nominal (valor eficaz) |  | kV
4.12.3 | Tensão suportável de impulso atmosférico (valor de crista) |  | kV
4.12.4 | Tensão suportável a frequência industrial (valor eficaz):
4.12.4.1 | a seco, 1 minuto |  | kV
4.12.4.2 | sob chuva, 10 segundos |  | kV
4.12.5 | Distância de escoamento |  | mm
4.13 | Outras informações
4.13.1 | Massa do disjuntor completo, incluindo o armário de comando |  | kg
4.13.2 | Distância mínima externa:
4.13.2.1 | fase-terra |  | mm
4.13.2.2 | fase-fase |  | mm
4.13.3 | Carga de impacto do disjuntor, durante operação de abertura e/ou de fechamento, na fundação |  | kgf
4.13.4 | Carga admissível de flexão nos terminais:
4.13.4.1 | permanente |  | kgf
4.13.4.2 | momentânea |  | kgf
4.13.5 | Carga admissível de torção nos terminais |  | kgf.m
4.14 | Servo Motor
4.14.1 | Potência nominal |  | CV
4.14.2 | Tensão nominal |  | Vcc
4.14.3 | Corrente nominal |  | A
4.14.4 | Corrente de partida |  | A
4.15 | Pintura
4.15.1 | Processo de pintura |  | ref.
4 - PARA-RAIOS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
4.1 | Tensão nominal (valor de referência) |  | kV
4.2 | Corrente de descarga nominal |  | kA
4.3 | Frequência |  | Hz
4.4 | Máxima tensão residual, onda 8/20µs, para correntes de:
4.4.1 | 5 kA |  | kV
4.4.2 | 10 kA |  | kV
4.4.3 | 20 kA |  | kV
4.5 | Máxima tensão residual a surtos de manobra para correntes de 1000A (para impulso com frente de onda maior que 30µs) |  | kV
4.6 | Tensão suportável continuamente a frequência industrial |  | kV
4.7 | Tensão suportável a frequência industrial durante 5 min |  | kV
4.8 | Capacidade mínima de absorção de energia |  | kJ/kV
4.9 | Classe de descarga de linha de transmissão |  | -
4.10 | Classe de alivio de sobrepressão interna para 0,2s |  | kA
4.11 | Corrente suportável de impulso retangular com tempo de crista virtual de 2000µs |  | A
4.12 | Corrente suportável de curta duração, onda 4/10µs |  | kA
4.13 | Tensões suportáveis pelo invólucro:
4.14 | de impulso atmosférico |  | kV
4.15 | a frequência industrial sob chuva |  | kV
4.16 | Tensão fase-terra de aparecimento e extinção de corona visual |  | µV
4.17 | Tipo e Fabricante |  | -
4.18 | Massa total |  | kg
4.19 | Dimensões:
4.19.1 | diâmetro |  | mm
4.19.2 | altura |  | mm
4.20 | Distância de escoamento |  | mm
4.21 | Esforço admissível no terminal de linha |  | kgf
5 - SECCIONADORA
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
5.1 | Tensão nominal do equipamento (valor eficaz) |  | KV
5.2 | Frequência nominal |  | Hz
5.3 | Corrente nominal (valor eficaz) |  | A
5.4 | Corrente suportável nominal de curta duração(valor eficaz) e duração nominal |  | kA/ s
5.5 | Valor de crista da corrente suportável |  | kA
5.6 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, à terra e entre polos (valor de crista) |  | kV
5.7 | Tensão suportável nominal de impulso atmosférico, entre contatos abertos (valor de crista) |  | kV
5.8 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto a seco e sob chuva, à terra e entre polos (valor eficaz) |  | kV
5.9 | Tensão suportável nominal à frequência industrial durante 1 minuto a seco e sob chuva, entre contatos abertos (valor eficaz) |  | kV
5.10 | Tensão suportável nominal à frequência industrial dos circuitos auxiliares, durante 1 minuto (valor eficaz) |  | kV
5.11 | Limites de elevação de temperatura |  | -
5.12 | Tipo e Fabricante |  | -
5.13 | Número de polos |  | -
5.14 | Capacidade de manobra de correntes de carga |  | A
5.15 | Resistência a corrente contínua das lâminas e seus contatos, por polo |  | Ω
5.16 | Distância de escoamento dos isoladores suporte |  | mm
5.17 | Carga admissível de flexão nos terminais:
5.17.1 | Permanente |  | kgf
5.17.2 | Momentâneo |  | kgf
5.18 | Carga admissível de torção nos terminais |  | kgf.m
5.19 | Quantidade, tipo e programação dos contatos auxiliares |  | Ref
5.20 | Dispositivos de travamento e intertravamento |  | Ref
5.21 | Processo de pintura |  | Ref
6 - TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
6.1 | Tensão máxima do equipamento (valor eficaz) |  | kV
6.2 | Frequência nominal |  | Hz
6.3 | Tensão primária nominal (valor eficaz) |  | kV
6.4 | Relação nominal |  | -
6.5 | Tensão secundária nominal (valor eficaz) |  | V
6.6 | Fator de tensão nominal para operação contínua |  | -
6.7 | Limites de elevação de temperatura |  | ºC
6.8 | Tensão suportável a impulso 1,2/50µs (valor de crista) |  | kV
6.9 | Tensão suportável de impulso atmosférico com impulso cortado (valor de crista) |  | kV
6.10 | Tensão suportável a seco, a frequência industrial, 1 minuto (valor eficaz) |  | kV
6.11 | Tensão suportável sob chuva, a frequência industrial, 1 minuto (valor eficaz) |  | kV
6.12 | Tensão de ensaio de descargas parciais (valor eficaz, mínimo) |  | kV
6.13 | Nível máximo de descargas parciais |  | pC
6.14 | Classe de Exatidão |  | -
6.15 | Carga nominal |  | VA
6.16 | Potência total simultânea |  | VA
6.17 | Tensão de ensaio à frequência industrial no secundário |  | kV
6.18 | Tipo e Fabricante |  | -
6.19 | Esforços permissíveis no terminal de linha |  | kgf
6.20 | Corrente de curto-circuito no secundário: |  | -
6.20.1 | Icc |  | A
6.20.2 | tempo de curto |  | ms
6.21 | Isolador: |  | -
6.21.1 | Distância de escoamento |  | mm
6.21.2 | Distância de descarga |  | mm
6.22 | Massa total |  | kg
7 - TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
6.1 | Potência Nominal |  | kVA
6.2 | Frequência Nominal |  | Hz
6.3 | Tensões Nominais |  | V
6.4 | Faixa de derivações para comutação sem tensão |  | %
6.5 | Tensões suportáveis dos terminais de linha:
6.5.1 | impulso, onda plena (valor de crista) |  | kV
6.5.2 | impulso, onda cortada (valor de crista) |  | kV
6.5.3 | frequência industrial (valor eficaz) |  | kV
6.6 | Diagrama fasorial |  | -
6.7 | Impedância |  | %
6.8 | Fusível de proteção:
6.8.1 | corrente nominal |  | A
6.8.2 | capacidade de ruptura |  | kA
6.9 | Tipo e Fabricante |  | -
6.10 | Peso |  | kgf
6.11 | Processo de pintura |  | Ref
8 - RETIFICADOR CARREGADOR DE BATERIAS
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
8.1 | Retificador
8.1.1 | Tipo e Fabricante |  | -
8.1.2 | Tensão de entrada CA |  | V
8.1.3 | Frequência nominal |  | Hz
8.1.4 | Número de fases de alimentação |  | -
8.1.5 | Fator de potência |  | -
8.1.6 | Tensão de saída CC |  | V
8.1.7 | Corrente nominal de saída |  | A
8.1.8 | Faixa de ajuste da tensão de saída para flutuação |  | V
8.1.9 | Faixa de ajuste da tensão de saída em carga |  | V
8.1.10 | Faixa de ajuste da limitação da corrente de saída |  | A
8.1.11 | Regulação estática de tensão |  | %
8.1.12 | Tensão alternada residual (ripple) |  | mV
8.1.13 | Rendimento |  | -
8.2 | Baterias
8.2.1 | Tipo e Fabricante |  | -
8.2.2 | Número de elementos |  | -
8.2.3 | Tensão nominal por elemento |  | VCC
8.2.4 | Tensão nominal do conjunto |  | VCC
8.2.5 | Capacidade nominal |  | Ah/10h
8.2.6 | Tensão final de descarga |  | V
9 - SEMIRREBOQUE
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UNIDADE |  | GARANTIDO
9.1 | Fabricante |  | -
9.2 | Tipo ou modelo |  | -
9.3 | Material da estrutura |  | -
9.4 | Dimensões do semirreboque
9.4.1 | comprimento |  | mm
9.4.2 | largura |  | mm
9.4.3 | altura |  | mm
9.5 | Dimensões do conjunto
9.5.1 | comprimento |  | mm
9.5.2 | largura |  | mm
9.5.3 | altura |  | mm
9.6 | Peso do semirreboque |  | Kg
9.7 | Peso do conjunto |  | kg
9.8 | Suspensão do semirreboque
9.8.1 | Fabricante |  | -
9.8.2 | Tipo |  | -
9.8.3 | Modelo |  | -
9.8.4 | Quantidades de linhas de eixo |  | -
9.8.5 | Quantidade de eixos por linha |  | -
9.8.6 | Tipo de conexão com unidade tratora |  | -
9.8.7 | Número eixos dianteiros |  | -
9.8.8 | Número eixos traseiros |  | -
9.8.9 | Distância entre eixos traseiros |  | mm
9.9 | Acionamento dos eixos |  | -
9.10 | Freios
9.10.1 | 1° eixo |  | -
9.10.2 | Demais eixos |  | -
9.11 | Pneus
9.11.1 | Tipo |  | -
9.11.2 | Dimensões |  | in
9.11.3 | N° pneus por linha de eixo |  | pç
9.11.4 | N° total de pneus |  | pç
9.11.5 | N° Estepes |  | pç
9.12 | Capacidade pela lei da balança
9.12.1 | Pescoço |  | kg
9.12.2 | Eixos |  | kg
9.12.3 | Total |  | kg
9.12.4 | Carga útil |  | kg