## Folha de Dados
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00155.EQTL - Terminal de Média Tensão Contrátil a Frio Revisão 03 - 2026
DISTRIBUIDORA | [6 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [6 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [6 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [6 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [6 empty] | CEA
QUANTIDADE | [6 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS |  | ABNT NBR 9314
ET EQUATORIAL |  | ET.00155.EQTL – Terminal de Média Tensão Contrátil a Frio
ITEM | DESCRIÇÃO |  | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Local de Instalação |  | - | Interno / Externo
2 | Material da Isolação do Cabo Aplicável |  | - | XLPE e EPR
3 | Tensão de Isolamento |  | kV | 8,7/15, 12/20 ou 20/35
4 | Tipo do Conector Terminal |  | - | Torquimétrico
5 | Material do Conector Terminal |  | - | Liga de alumínio estanhado
6 | Número de Furos do Conector Terminal |  | - | 1 ou 2 furos
7 | Seção dos Condutores Aplicáveis |  | mm² | 35 - 95 / 150 - 240 / 150 - 300 / 70 - 120 / 95 - 240 / 400 - 630
8 | Tipo do Revestimento Polimérico |  | - | Contrátil a frio
9 | Material do Revestimento Polimérico |  | - | Elastômero a base de silicone
10 | Resistência ao Trilhamento Elétrico do Revestimento Polimérico |  | kV/mm | 3,6 (mínimo)
11 | Comprimento Total do Terminal Aplicado (Mínimo) |  | mm | 265 / 290 / 490
12 | Faixa de Aplicação (Diâmetro sobre a Isolação Mínimo e Máximo) |  | mm | -
13 | Material do Conector de Aterramento |  | - | Liga de cobre estanhado
14 | Seção dos Condutores Aplicáveis do Conector de Aterramento |  | mm² | 25
15 | Número de Furos do Conector de Aterramento |  | - | 1
16 | Garantia |  | meses | 24
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H11: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica