## Anexo II - FD
ANEXO II - FOLHA DE DADOS TÉCNICOS E CARACTERÍSTICAS GARANTIDAS ET.00249.EQTL - Pré-formados Metálicos em Liga de Alumínio Revisão 00 - 2026
DISTRIBUIDORA | [5 empty] | Equatorial Maranhão
FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Pará
PEDIDO DE COMPRA | [5 empty] | Equatorial Píaui
CÓDIGO FORNECEDOR | [5 empty] | Equatorial Alagoas
CÓDIGO | [5 empty] | Equatorial CEEE
DESCRIÇÃO BREVE | [5 empty] | CEA
QUANTIDADE | [5 empty] | Equatorial Goiás
NORMAS
ITEM | DESCRIÇÃO | UND | ESPECIFICADO | GARANTIDO | EQUATORIAL ENERGIA PARÁ
1 | Tipo | - | Pré-formado em Liga de Alumínio 6061 ou 6201
2 | Tensão de Ruptura da Vareta | daN/mm² | 35
3 | Alongamento Mínimo da Vareta em 250mm | % | 3
4 | Superficie | - | -
5 | Elemento Abrasivo | - | Oxido de alumínio com alto teor de pureza
5.1 | Minímo de Pureza do Elemento Abrasivo | % | 99
6 | Número de Varetas | und
7 | Dimensões | - | -
7.1 | Comprimento do Coxim (Mínimo) | mm
7.2 | Espessura do Coxim | mm
7.3 | Diâmetro Nominal da Vareta | mm
7.4 | Comprimento Após Aplicação | mm
7.5 | ∆L da Alça para Cordoalha de Aço | mm
8 | Resistências Mínimas
8.1 | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CA | daN
8.2 | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CAA | daN
8.3 | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CAL | daN
8.4 | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo Concêntrico | daN
8.5 | Resistência mínima ao arrancamento | daN
9 | Código de Cor do Pré-Formado | -
10 | Garantia | - | 24 meses
Senha: Normas
Note on C2: Normas e Padrões: Solicitante: Escolher a Distribuidora
Note on C3: Normas e Padrões: Solicitante : Informar o Fornecedor ou Proponente
Note on C4: Normas e Padrões: Solicitante: Informar o número do pedido de compra
Note on C5: Normas e Padrões: Fornecedor/Proponente: Informar o tipo ou modelo do item solicitado
Note on C6: Normas e Padeões: Selecione o código do material
Note on C8: Normas e Padrões: Solicitante: Informar a quantidade do item a ser adquirido
Note on H10: Normas e Padrões: Inserir conforme Especificação Técnica

## Planilha1 (hidden)
Código | Descrição | Qtd de Varetas | Comprimento do Coxim (Mínimo) | Espessura do Coxim | Diâmetro Nominal da Vareta | Comprimento Após Aplicação | ∆L da Alça para Cordoalha de Aço | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CA | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CAA | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo CAL | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cabo Concêntrico | Ao Escorregamento ou Ruptura - Cordoalha aço | Ao Escorregamento ou Ruptura - Arame de Cerca | Resistência mínima ao arrancamento | Código de Cor do Pré-Formado | Cor do Isolador | Espessura do Isolador (e) | Distância Entre Furos do Isolador | Tensão Suportável a 60Hz Mínima (1 min.) a Seco | Tensão Suportável a 60Hz Mínima (1 min.) Sob Chuva
134300149 | ALCA PREF ACO DT CABO 16MM2 NN AZ PDE | 3 | - | - | 2.31 | 330 ± 25 | - | - | - | 120 | - | - | - |  | Branco | - | - | - | - | -
134300150 | ALCA PREF ACO DT CABO 4AWG LR PDE | 3 | - | - | 2.31 | 345 ± 25 | - | - | - | 178 | - | - | - |  | Amarelo | - | - | - | - | -
134300151 | ALCA PREF ACO DT CABO 35MM2 NN VM PDE | 3 | - | - | 2.54 | 445 ± 25 | - | - | - | 437 | - | - | - |  | Vermelho | - | - | - | - | -
134300116 | ALCA PREF ACO DT CABO 50MM2 NN VD PDE | 3 | - | - | 3.25 | 710 ± 25 | - | - | - | 2393 | - | - | - |  | Azul | - | - | - | - | -
134300152 | ALCA PREF ACO DT CABO 1/0AWG AM PDE | 3 | - | - | 2.9 | 510 ± 25 | - | - | - | 629 | - | - | - |  | Verde | - | - | - | - | -
134300117 | ALCA PREF ACO DT CABO 70MM2 NN PT PDE | 4 | - | - | 3.66 | 865 ± 25 | - | - | - | 3863 | - | - | - |  | Vermelho | - | - | - | - | -
134300153 | ALCA PREF ACO DT CABO 2/0AWG AZ MNT | 4 | - | - | 2.9 | 545 ± 25 | - | - | - | 796 | - | - | - | - | Preto | - | - | - | - | -
134300157 | ALCA PREF ACO DT CABO 4/0AWG VM PDE | 5 | - | - | 4.11 | 1000 ± 25 | - | - | - | 5897 | - | - | - | - | Amarelo | - | - | - | - | -
134300154 | ALCA PREF SERV CAL MULT NI 10/16MM2 BR PDE | 2 | - | - | 2.06 | 330 ± 25 | - | 120 | - | - | - | - | - | - | Branco | - | - | - | - | -
134300155 | ALCA PREF SERV CAL MULT NI 25MM2 LR PDE | 2 | - | - | 2.54 | 380 ± 25 | - | 178 | - | - | - | - | - | - | Laranja | - | - | - | - | -
134300158 | ALCA PREF SERV CAL MULT NI 35MM2 VM PDE | 3 | - | - | 2.54 | 445 ± 25 | - | - | - | 437 | - | - | - | - | Vermelho | - | - | - | - | -
134300159 | ALCA PREF SERV CAL MULT NI 50MM2 VD PDE | 3 | - | - | 2.9 | 510 ± 25 | - | - | - | 629 | - | - | - | - | Verde | - | - | - | - | -
134300160 | ALCA PREF SERV CAL MULT NI 70MM2 PT PDE | 4 | - | - | 2.9 | 545 ± 25 | - | - | - | 796 | - | - | - | - | Preto | - | - | - | - | -
134310172 | LACO PREF CAL ROLD NI 16MM2 BR PDE | 3 | 75 | 3 ± 0,5 | 2.06 | 400 ± 25 | - | 60 | - | - | - | - | - | 300 | Azul | - | - | - | - | -
134310173 | LACO PREF CAL ROLD NI 25MM2 LR PDE | 3 | 75 | 3 ± 0,5 | 2.06 | 420 ± 25 | - | 78 | - | - | - | - | - | 300 | Laranja | - | - | - | - | -
134310171 | LACO PREF CAL ROLD NI 35MM2 VM PDE | 3 | 75 | 3 ± 0,5 | 2.06 | 470 ± 25 | - | - | - | 218 | - | - | - | 300 | Vermelho | - | - | - | - | -
134310174 | LACO PREF CAL ROLD NI 50MM2 VD PDE | 3 | 75 | 3 ± 0,5 | 2.06 | 480 ± 25 | - | - | - | 314 | - | - | - | 600 | Amarelo | - | - | - | - | -
134310175 | LACO PREF CAL ROLD NI 70MM2 PT PDE | 3 | 75 | 3 ± 0,5 | 2.31 | 500 ± 25 | - | - | - | 398 | - | - | - | 600 | Azul | - | - | - | - | -
134310122 | LACO PREF CAL TOPO 155,4MCM P60 AZ PDE | 2 | 140 | 3 ± 0,5 | 2.54 | 690 ± 25 | - | - | - | 478 | - | - | - | 600 | Azul | - | - | - | - | -
134310126 | LACO PREF CAL TOPO 246,9MCM P60 VM PDE | 2 | 140 | 3 ± 0,5 | 3.25 | 730 ± 25 | - | - | - | 761 | - | - | - | 600 | Vermelho | - | - | - | - | -
134310178 | LACO PREF CAL TOPO 395,4MCM P60 AM PDE | 2 | 140 | 3 ± 0,5 | 3.25 | 820 ± 25 | - | - | - | 1179 | - | - | - | 600 | Amarelo | - | - | - | - | -
134310119 | LACO PREF CAL LAT SP 155,4MCM P60 AZ PDE | 3 | 140 | 3 ± 0,5 | 2.9 | 630 ± 25 | - | - | - | 478 | - | - | - | 600 | Azul | - | - | - | - | -
134310124 | LACO PREF CAL LAT SP 246,9MCM P60 VM PDE | 3 | 140 | 3 ± 0,5 | 2.9 | 730 ± 25 | - | - | - | 761 | - | - | - | 600 | Vermelho | - | - | - | - | -
134310123 | LACO PREF CAL LAT SP 394,5MCM P60 AM PDE | 3 | 140 | 3 ± 0,5 | 3.25 | 820 ± 25 | - | - | - | 1179 | - | - | - | 600 | Amarelo | - | - | - | - | -
134310121 | LACO PREF CAL LAT DP 155,4MCM AZ PDE | 4 (2+2) | 140 | 3 ± 0,5 | 2.54 | 460 ± 25 | - | - | - | 478 | - | - | - | 600 | Azul | - | - | - | - | -
134310120 | LACO PREF CAL LAT DP 246,9MCM VM PDE | 4 (2+2) | 140 | 3 ± 0,5 | 3.25 | 520 ± 25 | - | - | - | 761 | - | - | - | 600 | Vermelho | - | - | - | - | -
134310118 | LACO PREF CAL LAT DP 394,5MCM VD PDE | 4 (2+2) | 140 | 3 ± 0,5 | 3.25 | 600 ± 25 | - | - | - | 1179 | - | - | - | 600 | Amarelo | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | - | - |  |  | - | - | - | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | -
[7 empty] | - |  |  |  | - | -
134300116
134300117
134300149
134300150
134300151
134300152
134300153
134300154
134300155
134300157
134300158
134300159
134300160
134310118
134310119
134310120
134310121
134310122
134310123
134310124
134310126
134310171
134310172
134310173
134310174
134310175
134310178