## Comissionamento em Fábrica
ANEXO IV - PLANO DE INSPEÇÃO E TESTES - PIT - COMISSIONAMENTO EM FABRICA ET.00322.EQTL - Subestação Compacta Modular em Skid Revisão 00 - 2026
Fabricante: | [9 empty] | N° Pedido:
Modelo: | [9 empty] | Código Equatorial:
N° Série: | [9 empty] | Quantidade:
ITEM | DESCRIÇÃO DO ENSAIO |  |  | INSTRUÇÃO E PROCEDIMENTOS |  | PERCENTUAL DE AMOSTRA | Tipo da Inspeção * |  |  | LOCAL / DATA | QUANTIDADE INSPECIONADA | QUANTIDADE APROVADA | OBSERVAÇÃO DOS ENSAIOS
[7 empty] | 1 | 2 | 3
1 | CABOS INTERLIGAÇÃO
1.1 | INSPEÇÃO VISUAL
1.1.1 | Verificação da continuidade ponto a ponto |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
1.1.2 | Conferencia da identificação (TAG) dos cabos |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
1.1.3 | Conferência do anilhamento de todas as veias dos cabos |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
1.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS |  |  | Conforme ABNT NBR 7403 |  | Conforme Tabela 1 da ET.00XXX
1.2.1 | Medição da resistência de isolamento dos cabos |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2 | PAINÉIS |  |  | Conforme ABNT NBR 7405 |  | Conforme Tabela 1 da ET.00XXX
2.1 | INSPEÇÃO VISUAL |  |  | Conforme ABNT NBR 7406 |  | Conforme Tabela 1 da ET.00XXX
2.1.1 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.1.2 | Verificação do aperto geral dos componentes dos painéis |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.1.3 | Verificação da arrumação dos cabos e canaletas |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.1.4 | Verificação dos prensa-cabos e da caixa de tomadas |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.1.5 | Verificação da fixação das antenas |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS |  |  | Conforme ABNT NBR 7412 |  | Conforme Tabela 1 da ET.00XXX
2.2.1 | Energização do painel |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2.2 | Verificação de cada circuito de cada minidisjuntor |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2.3 | Verificação da funcionalidade de todos os componentes |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2.4 | Verificação do correto faseamento dos circuitos de saída CA |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2.5 | Verificação da correta polaridade dos circuitos de saída CC |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
2.2.6 | Verificação do circuito de calefação, iluminação e tomadas |  |  | Conforme ABNT NBR 5410 |  | 100%
3 | PARA-RAIOS
3.1 | INSPEÇÃO VISUAL
3.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.1.2 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.1.3 | Verificação da montagem conforme projeto |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.1.4 | Verificação da integridade dos isoladores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.1.5 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.1.6 | Verificação da base isolante |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
3.2.1 | Medição da resistência de isolamento total do conjunto |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.2.2 | Medição da resistência de isolamento da base isolante |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.2.3 | Medição das perdas e capacitância total e individual de cada elemento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
3.2.4 | Verificação da atuação do contador de descarga e funcionamento do amperímetro, quando equipado com estes recursos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60099-5 |  | 100%
4 | MÓDULO HÍBRIDO DE MANOBRA
4.1 | INSPEÇÃO VISUAL
4.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.1.2 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.1.3 | Verificação da montagem, alinhamento e nivelamento dos polos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.1.4 | Verificação da integridade dos isoladores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.1.5 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.1.6 | Verificação da pressão nominal do gás |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2 | ENSAIO FUNCIONAL
4.2.1 | Verificação dos circuitos de alimentação CA/CC |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.2 | Verificação do circuito de calefação, iluminação e tomada |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.3 | Verificação do circuito de carregamento da mola de fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.4 | Verificação do carregamento manual da mola de fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.5 | Verificação dos disparadores mecânicos de abertura e fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.6 | Verificação do ajuste dos contatos auxiliares conforme projeto |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.7 | Verificação dos circuitos de acionamento (abertura e fechamento) local |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.8 | Verificação do circuito de intertravamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.2.9 | Verificação dos circuitos de sinalizações e alarmes |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.3 | ENSAIOS TRANSFORMADOR DE CORRENTE
4.3.1 | Medição da resistência de isolamento dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.3.2 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.3.3 | Medição da relação de transformação em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.3.4 | Verificação da polaridade dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
4.3.5 | Verificação da curva de saturação |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
5 | TRANSFORMADOR DE POTÊNCIA
5.1 | INSPEÇÃO VISUAL
5.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.2 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.3 | Verificação do nível do óleo e identificação de eventuais vazamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.4 | Verificação da montagem, posicionamento das buchas e faseamento |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.5 | Verificação da integridade das buchas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.6 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.7 | Verificação dos níveis de óleo do transformador e do comutador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.8 | Verificação da selagem da bolsa de borracha e adequadamente instalada no conservador de óleo |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.9 | Verificação da montagem dos secadores de ar |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.10 | Energização do painel de comando |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.1.11 | Verificação da funcionalidade de todos os componentes |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2 | ENSAIOS SISTEMA DE MONITORAMENTO E REFRIGERAÇÃO
5.2.1 | Aferição da medição de temperatura |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.2 | Aferição da imagem térmica |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.3 | Verificação da atuação dos pontos de alarmes e desligamentos por sobreaquecimento do óleo e enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.4 | Verificação dos indicadores de fluxo de óleo |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.5 | Ajuste das proteções dos motoventiladores e bombas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.6 | Medição da resistência de isolamento dos motoventiladores e bombas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.7 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos dos motoventiladores e bombas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.8 | Medição da corrente de operação dos motoventiladores e bombas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.9 | Medição da corrente de operação e tempo de disparo com os motoventiladores e bombas em duas fases |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.10 | Verificação do correto sentido de rotação dos motoventiladores e bombas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.11 | Verificação da atuação das proteções dos motores quando operando em duas fases |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.12 | Verificação funcional dos acionamentos local e remoto |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.13 | Verificação funcional dos acionamentos manual e automático |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.2.14 | Verificação dos atuadores de válvulas e sensores de fluxo, quando houver |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3 | ENSAIOS DO SISTEMA DE REGULAÇÃO DE TENSÃO
5.3.1 | Verificar parametrização do regulador de tensão |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.2 | Aferição da tensão de referência |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.3 | Teste das bandas de subida e descida de TAP |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.4 | Teste das unidades de sub e sobretensão |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.5 | Teste da unidade de sobrecorrente |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.6 | Teste funcional dos acionamentos em local e remoto |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.3.7 | Teste funcional dos acionamentos em modo manual e automático |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4 | ENSAIOS TRANSFORMADOR DE CORRENTE
5.4.1 | Medição da resistência de isolamento dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4.2 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4.3 | Medição da relação de transformação em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4.4 | Verificação da polaridade dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4.5 | Verificação da curva de saturação |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.4.6 | ensaios de tensão aplicada |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5 | ENSAIOS DOS INSTRUMENTOS
5.5,1 | Verificação funcional do filtro de óleo, quando houver |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,2 | Rele de pressão súbita |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,3 | Dispositivo de alívio de pressão do transformador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,4 | Indicador de nível de óleo do transformador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,5 | Sensor de Membrana |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,6 | Rele de fluxo de óleo do Comutador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,7 | Indicador de nível de óleo do Comutador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,8 | Dispositivo de alívio de pressão do Comutador |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,9 | Sistema de pressurização de Nitrogênio |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,10 | Verificação dos comutadores sem tensão |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,11 | Falta de tensão CA (Comutador, Ventiladores e Bombas) |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,12 | Falta de tensão CC (Comutador, Transformador e demais equipamentos) |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.5,13 | Sinais disponíveis a bornes: contatores, reles, disjuntores, etc |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6 | ENSAIOS DA PARTE ATIVA
5.6.1 | Resistência de isolamento (enrolamento, núcleo e armadura) |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.2 | Resistência ôhmica em todas as derivações |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.3 | Relação de transformação em todas as derivações |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.4 | Fator de potência do isolamento |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.5 | Fator de potência e capacitância das buchas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.6 | Corrente de excitação |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.6.7 | Resposta em Frequência - FRA |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.7 | ÓLEO ISOLANTE
5.7.1 | Análise físico-químico antes da energização |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.7.2 | Análise cromatográfica antes da energização |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.7.3 | Análise físico-químico depois da energização |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
5.7.4 | Análise cromatográfica depois da energização |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
6 | TRANSFORMADOR DE POTENCIAL
6.1 | INSPEÇÃO VISUAL
6.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.2 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.3 | Verificação da montagem, alinhamento e nivelamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.4 | Verificação da integridade dos isoladores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.5 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.6 | Verificação das identificações e do correto faseamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.7 | Verificação do fechamento e aterramento dos enrolamentos secundários |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.1.8 | Certificação que os enrolamentos não utilizados estão abertos e aterrados |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
6.2.1 | Medição da resistência de isolamento dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.2.2 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.2.3 | Medição da relação de transformação em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
6.2.4 | Verificação da polaridade dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 61869-3 |  | 100%
7 | TRANSFORMADOR DE SERVIÇOS AUXILIARES
7.1 | INSPEÇÃO VISUAL
7.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.2 | Verificação da pintura, galvanização, ausência de oxidações e vazamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.3 | Verificação da montagem, posicionamento das buchas e faseamento |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.4 | Verificação da integridade das buchas |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.5 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.6 | Verificação do comutador e do indicador de posição |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.7 | Verificação do nível de óleo |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.1.8 | Verificação da instalação dos fusíveis |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
7.2.1 | Medição da resistência de isolamento |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.2.2 | Medição da relação de transformação em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.2.3 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
7.2.4 | Medição da continuidade elétrica dos fusíveis |  |  | Conforme ABNT NBR 5356-1 |  | 100%
8 | ATERRAMENTO
8.1 | INSPEÇÃO VISUAL
8.1.1 | Verificação da integridade do aterramento de todos os equipamentos |  |  | Conforme ABNT NBR 15751 |  | 100%
8.1.2 | Verificação da integridade do aterramento de todas as estruturas e suportes metálicos |  |  | Conforme ABNT NBR 15751 |  | 100%
8.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
8.2.1 | Medição da resitência elétrica do aterramento em cada equipamento |  |  | Conforme ABNT NBR 15751 |  | 100%
8.2.2 | Medição de continuidade de todos os pontos |  |  | Conforme ABNT NBR 15751 |  | 100%
9 | RETIFICADOR
9.1 | INSPEÇÃO VISUAL
9,1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9,1.2 | Verificação da pintura, galvanização, ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9,1.3 | Verificação do aperto geral dos componentes dos painéis |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
9.2.1 | Verificação da sequência de fases de alimentação |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.2 | Verificação da polaridade da entrada do banco de baterias |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.3 | Verificação da polaridade da saída do consumidor |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.4 | Verificação dos circuitos de alarme e sinalização |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.5 | Verificação da subida dos pontos de supervisão |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.6 | Medição da tensão e corrente de carga, ajustando se necessário |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.7 | Medição da tensão de flutuação, ajustando se necessário |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.8 | Verificação do circuito de calefação, iluminação e tomadas |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
9.2.9 | Verificação da funcionalidade do By-Pass Manual e Automático |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10 | BANCO DE BATERIAS
10.1 | INSPEÇÃO VISUAL
10.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.1.2 | Verificação da pintura, galvanização, ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.1.3 | Verificação do aperto geral dos terminais |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.1.4 | Verificação do fechamento entre os elementos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.1.5 | Verificação do aterramento das estantes ou painéis |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.1.6 | Verificação individual dos módulos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.2 | ENSAIOS ELÉTRICOS
10.2.1 | Densidade e temperatura do eletrólito de cada elemento. Caso a bateria seja selada, este ensaio não se aplica |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.2.2 | Tensão total e individual de cada elemento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
10.2.3 | Verificação da polaridade de saída do banco |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 60146 |  | 100%
11 | MÓDULO DE SAÍDA SECUNDÁRIA
11.1 | INSPEÇÃO VISUAL
11.1.1 | Verificação e identificação dos dados de placa |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.1.2 | Verificação da pintura, galvanização e ausência de oxidações |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.1.3 | Verificação da montagem, alinhamento e nivelamento dos polos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.1.4 | Verificação da integridade dos isoladores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.1.5 | Verificação das conexões |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.1.6 | Verificação da pressão nominal do gás |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2 | ENSAIO FUNCIONAL
11.2.1 | Verificação dos circuitos de alimentação CA/CC |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.2 | Verificação do circuito de calefação, iluminação e tomada |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.3 | Verificação do circuito de carregamento da mola de fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.4 | Verificação do carregamento manual da mola de fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.5 | Verificação dos disparadores mecânicos de abertura e fechamento |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.6 | Verificação do ajuste dos contatos auxiliares conforme projeto |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.7 | Verificação dos circuitos de acionamento (abertura e fechamento) local |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.8 | Verificação do circuito de intertravamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.2.9 | Verificação dos circuitos de sinalizações e alarmes |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.3 | ENSAIOS TRANSFORMADOR DE CORRENTE
11.3.1 | Medição da resistência de isolamento dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.3.2 | Medição da resistência elétrica dos enrolamentos em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.3.3 | Medição da relação de transformação em todos os TAP’s |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.3.4 | Verificação da polaridade dos enrolamentos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
11.3.5 | Verificação da curva de saturação |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62271-100 |  | 100%
12 | SISTEMA DE PROTEÇÃO, CONTROLE E SUPERVISÃO
12.1 | ENSAIOS FUNCIONAIS - SERVIÇO AUXILIAR
12.1.1 | Verificação das tensões em todos os circuitos CA |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.2 | Verificação das medições CA |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.3 | Verificação do circuito inversão de fase |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.4 | Verificação das tensões em todos os circuitos CC |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.5 | Verificação das medições CC |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.6 | Verificação dos ajustes dos relés monitores de tensão |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.7 | Verificação dos parâmetros ajustáveis dos disjuntores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.8 | Verificação do funcionamento de todos os componentes energizados |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.1.9 | Verificação dos sistemas de iluminação externa e fotocélula |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.2 | TESTES DE ARQUITETURA
12.2.1 | Testar todas as comunicações entre os IED's |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.2.2 | Testar a comunicação e supervisão entre a subestação móvel e o centro de operação |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.2.3 | Testar as condições de redundância |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.2.4 | Verificar sincronismo de tempo GPS em todos dispositivos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.2.5 | Verificar comunicação externa com SE fixa (simulado) |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3 | ENSAIOS FUNCIONAIS - COMANDOS
12.3.1 | Verificação comando de fechamento dos disjuntores dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.2 | Verificação comando de abertura dos disjuntores dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.3 | Verificação comando de fechamento das seccionadoras dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.4 | Verificação comando de abertura das seccionadoras dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.5 | Verificação comando de aterramento dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.6 | Verificação comando comutador subida de TAP |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.3.7 | Verificação comando comutador descida de TAP |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4 | ENSAIOS FUNCIONAIS - ALARMES E SINALIZAÇÃO |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.1 | Verificações estado de posição disjuntor dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.2 | Verificações estado de posição seccionadora dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.3 | Verificação sinalização mola carregada disjuntor dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.4 | Verificação sinalização mola carregada disjuntor dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.5 | Verificação sinalização comando LOCAL/REMOTO dos módulos híbridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.6 | Verificação sinalização operação dos ventiladores |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.7 | Verificação sinalização operação das bombas |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.8 | Verificação sinalização dos comutadores sem tensão |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.9 | Verificação sinalização do comutador sob carga |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.10 | Verificação sinalização dos acessórios transformador |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.4.11 | Verificação alarmes das proteções intrínsecas transformador |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5 | ENSAIOS LÓGICOS E PROTEÇÃO
12.5.1 | Verificação de comando LOCAL/REMOTO |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.2 | Verificação de falhas IED's |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.3 | Verificação de falha do sincronismo de tempo |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.4 | Verificação da definição dos grupos de ajustes |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.5 | Verificação dos alarmes no display |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.6 | Verificação da consistência do estado de posição dos disjuntores dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.7 | Verificação da consistência do estado de posição das seccionadora dos módulos hibridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.8 | Verificação lógicas de TRIP dos módulos híbridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.9 | Verificação lógicas de TRIP geral |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.10 | Verificação das lógicas bloqueio de fechamento dos disjuntores dos módulos híbridos |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.11 | Levantamento de curvas de proteção |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.5.12 | Ensaio especifico da RTAC |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6 | ENSAIO EM LABORATÓRIO
12.6.1 | Ensaio malha diferencial |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.2 | Elevação gradual da tensão primária até tensão nominal |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.3 | Conferência do valor registrado pelo laboratório e leitura realizados pelos IEDs através dos TPs |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.4 | Verificação CDC bloqueio por subtensão |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.5 | Verificação CDC comutação de TAP até a tensão de referência |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.6 | Verificação CDC parada da comutação |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.7 | Oscilografia de todos os IEDs que realizam leitura de tensão e verificação de sequência de fase |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.8 | Verificação da alimentação CA através do TSA |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
12.6.9 | Verificar a queda de tensão CA no circuito do sistema de refrigeração |  |  | Conforme ABNT NBR IEC 62337 |  | 100%
Tipo da Inspeção |  | 1 |  |  | 2 | [5 empty] | 3
|  | Local de Inspeção F = Fabrica L = Laboratório Terceirizado S = Subfornecedor | A = Almoxarifado Equatorial (*) = Não Aplicável |  | Inspeção P = Na presença do Inspetor da Equatorial F = Sem a presença do Inspetor (*) = Não Aplicável | [5 empty] | Emissão de Certificado ou Relatório de Ensaio C = Entrega para Registro¹ E = Exame / Análise² (*) = Não Aplicável
¹ Os certificados/relatórios de ensaio devem ser entregues ao inspetor Equatorial devidamente preenchidos, identificados com o nome/tipo e número de série dos equipamentos ensaiados e assinados pelo(s) esponsável(is) pela(s) área(s) de testes. ² Não é necessário fornecer uma cópia dos certificados/relatórios, somente apresentar o documento para análise do inspetor Equatorial. - Os equipamentos de medições utilizados na inspeção deverão estar aferidos e calibrados por órgãos reconhecidos e os certificados apresentados no início da inspeção. - Os procedimentos de cada ensaio e valores de referência deverão seguir a especificação técnica e normas aplicáveis
ASSINATURA CONCESSIONÁRIA |  | _________________________________________ |  |  | ASSINATURA FORNECEDOR |  |  |  | _______________________________________________